## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-001
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-001
Titulo | HCTG AISLADOR DE PEDESTAL 123 kV
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 5
2025-02-07 | 0
IEB | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-001(0) HCTG AISLADOR DE PEDESTAL 123 kV
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los aisladores de pedestal serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-001(0) HCTG AISLADOR DE PEDESTAL 123 kV
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-001(0) HCTG AISLADOR DE PEDESTAL 123 kV
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2.0 | ANTECEDENTES GENERALES DE LOS AISLADORES
2.1 | Tipo | - | Solid Core Station Post
2.2 | Modelo | - | Por Proveedor
2.3 | Norma | - | IEC/ANSI-IEEE
2.4 | Plazo garantizado de entrega Ex-Fábrica contado de la fecha de emisión de la Orden de Proceder | Meses | Por Proveedor
2.5 | Plazo garantizado de entrega en obra, contado desde la fecha de emisión de la Orden de Proceder | Meses | Por Proveedor
2.6 | Cantidad | c/u | 1
3.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Tensión Nominal | kV | 110
3.2 | Tensión Máxima | kV | 123
3.2.1 | Frecuencia | Hz | 50
3.3 | Nivel de Aislación
3.3.1 | Tensión soportada a impulso tipo rayo; IEC 60071 (Ver Nota 1) | kV peak | 550
3.3.2 | Tensión resistida 50 Hz, 1 min. Seco; IEC 60071 (Ver Nota 1) | kV rms | 230
3.4 | Tensión de Radiointerferencia (RIV):
3.4.1 | Máxima Tensión de RIV A 1000 Khz | µV | Por Proveedor
4.0 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
4.1 | Norma |  | IEC 60273 / ANSI C29 Series
4.2 | Material |  | Porcelana
4.3 | Protección de partes metálicas |  | Galvanizado En Caliente
4.4 | Clase de Aislador |  | C10
4.5 | Color pintura |  | RAL 8002 (Marrón)
4.6 | Distancias mínimas en aire (Ver nota 2):
4.6.1 | Distancia de fuga mínima | mm/kV | 53.7
4.6.2 | Distancia de fuga mínima total creepage distance | mm | 3814
4.6.3 | Distancia de arco seco (fase - tierra) | mm | 1100
4.7 | Dimensiones constructivas :
4.7.1 | Diámetro medio del aislador | mm | Por Proveedor
4.7.2 | Altura mínima de la columna (nota2) | mm | Por Proveedor
4.7.3 | Conectores, de fase |  | Al
4.7.4 | Conectores, de tierra |  | Cu
5 | PRUEBAS
5.1 | Pruebas de rutina, Norma IEC 60168/IEEE C.29 SERIES | - | Indicar
5.1.1 | Prueba Visual | - | Si
5.1.2 | Prueba Mecánica | - | Si
5.1.3 | Prueba Eléctrica | - | Si
5.2 | Pruebas tipo, Norma IEC 60168/IEEE C.29 SERIES | - | Indicar
5.2.1 | Prueba de tensión soportada a impulso rayo en seco | - | Si
5.2.2 | Prueba de tensión soportada a frec. industrial bajo lluvia | - | Si
5.2.3 | Prueba de carga de rotura mecánica | - | Si
5.3 | Diseño Sísmico (Ver Nota 3) | - | Requerido
6.0 | REPUESTOS RECOMENDADOS (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Requerido
7.0 | PRUEBA TIPO (SÍSMICO) DEL PROTOTIPO DEL EQUIPO, ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Por Fabricante
8.0 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Por Fabricante
9.0 | DIFERENCIAS CON LA ESPECIFICACIÓN CON LA ESPECIALIDAD (ANEXAR DOCUMENTOS) | - | Por Fabricante
10.0 | PLANOS Y CATÁLOGOS
10.1 | Plazo entrega información Certificada | semana | Por Fabricante
10.2 | Plazo entrega Equipo | semana | Por Fabricante
10.3 | Período de pruebas en fábrica | semana | Por Fabricante
11.0 | CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | Si
12.0 | PERIODO DE GARANTIAS | Meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validadas en la etapa de ingeniería de detalle y los valores especificados deberán ser verificados con el estudio de coordinación de aislamiento.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-001(0) HCTG AISLADOR DE PEDESTAL 123 kV
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT