## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-003
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-003
Titulo | HCTG CAJAS DE AGRUPAMIENTO
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 5
2025-02-11 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-003(0) HCTG CAJAS DE AGRUPAMIENTO
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los aisladores de pedestal serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-003(0) HCTG CAJAS DE AGRUPAMIENTO
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-003(0) HCTG CAJAS DE AGRUPAMIENTO
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación (Ver nota 1) | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima (Ver nota 1) | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima (Ver nota 1) | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2. | GABINETE DE AGRUPAMIENTO
2.1 | Normas |  | IEC 61439 IEC 60297
2.2 | Grado de protección de acuerdo con IEC 60529 |  | IP 65
2.3 | Color
| a) Subestaciones Nuevas |  | RAL-7035
| b) Subestaciones Existentes (con gabinetes RAL-7032) |  | RAL-7032
2.4 | Lámina
| a) Tipo de material |  | Por Proveedor
| b) Espesor mínemo | mm | 2,5
2.5 | Dimensiones (AltoxAnchoxProfundo) | mm | 1600x800x800
2.6 | Circuito de calefacción |  | Sí
2.7 | Circuito de alumbrado (ambos lados) |  | Sí
2.8 | Controlador por higróstato |  | Si
2.9 | Toma de energía disponible (ambos lados) |  | Si
2.10 | MCB trifásico para alimentar un tomacorriente monofásico doble de 15A y borneras disponibles para alimentar cargas trifásicas con neutro, con una capacidad de 4.600 VA |  | Si
2.11 | Accesorios de instalación de equipos:
| a) Riel DIN |  | Sí
| b) Canaletas plásticas (cableado interno) |  | Sí
| b) Bandejas metálicas |  | Si
| c) Borneras |  | Si
2.12 | Entrada/salida de cables |  | Sí
2.13 | Barra, cables y accesorios de puesta a tierra |  | Sí
2.14 | Condiciones de montaje
| a) Tipo |  | Autosoportado
| b) Ambiente |  | Intemperie
3 | BORNERAS PARA CIRCUITO DE CORRIENTE
3.1 | Normas
3.2 | Tensión de aislamiento | Vca
3.3 | Corriente nominal | A
3.4 | Corriente de corto circuito | A/s
3.5 | Principio de operación |  | Cortocircuitar antes de desconectar
3.6 | Capacidad de los terminales | mm2 | 2.5
3.7 | Color |  | Gris
4 | BORNERAS PARA CIRCUITO DE TENSION
4.1 | Normas
4.2 | Tensión de aislamiento | Vca | Por Proveedor
4.3 | Corriente nominal | A | Por Proveedor
4.4 | Corriente de corto circuito | A/s | Por Proveedor
4.5 | Principio de operación |  | Desconectar
4.6 | Capacidad de los terminales | mm2 | 2.5
4.7 | Color |  | Azul
5 | BORNERAS PARA CIRCUITO DE CONTROL
5.1 | Normas
5.2 | Tensión de aislamiento | Vca | Por Proveedor
5.3 | Corriente nominal | A | Por Proveedor
5.4 | Corriente de corto circuito | A/s | Por Proveedor
5.5 | Principio de operación |  | Paso
5.6 | Capacidad de los terminales | mm2 | 1.5
5.7 | Color |  | Gris
6 | BORNERAS PARA CIRCUITO DE POTENCIA
6.1 | Normas
6.2 | Tensión de aislamiento | Vca | Por Proveedor
6.3 | Corriente nominal | A | Por Proveedor
6.4 | Corriente de corto circuito | A/s | Por Proveedor
6.5 | Principio de operación |  | Paso
6.6 | Capacidad de los terminales | mm2 | ≥2.5
6.7 | Color |  | Gris
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-003(0) HCTG CAJAS DE AGRUPAMIENTO
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT