## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-004
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-004
Titulo | HCTG CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
22/01/2025 | B |  | 6
2025-02-11 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 22/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 22/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 22/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-004(0) HCTG CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los aisladores de pedestal serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-004(0) HCTG CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-004(0) HCTG CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS
Ítem | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación |  | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) |  | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento |  | km/hr | 100
2 | CARGADORES DE BATERÍAS
2.1 | Fabricante |  |  | Indicar
2.2 | País |  |  | Indicar
2.3 | Marca |  |  | Indicar
2.4 | Referencia |  |  | Indicar
2.5 | Tipo |  |  | Alta frecuencia
2.6 | TAG |  |  | Cargador de baterías N°1 y Cargador de baterías N°2 (Ver nota 5)
2.8 | Cantidad |  | Un | 2
2.9 | Modulo adicional (N+1) |  |  | Sí
2.10 | Número de modulos por cargador (Incluyendo módulo adicional) |  | Un | Indicar
2.11 | Corriente máxima por módulo |  | A | ≤20
2.12 | Dimensiones Gabinete
| a) Alto | mm | mm | Indicar
| b) Ancho | mm | mm | Indicar
| c) Profundidad | mm | mm | Indicar
3 | DATOS DE SALIDA
3.1 | Tensión de salida nominal |  | Vcc | 110
3.2 | Corriente de salida nominal (Ver nota 1) |  | A | 50
3.3 | Tiempo de recarga de las baterías |  | h | 8
3.4 | Valor RMS del rizado en la tensión, con batería conectada |  | % | Indicar
3.5 | Corriente de corta duración admisible asignada (Ikh) |  | kA | Indicar
3.6 | Estabilización de la corriente de salida
| a) Efecto de la carga (10-100% de fluctuación de la carga) |  | % | Indicar
| b) Efecto de la tensión de la fuente |  | % | Indicar
| c) Efecto de la temperatura (15-40°C ambiente) |  | % | Indicar
| d) Efecto combinado |  | % | Indicar
3.7 | Impedancia de salida |  | ohm | Indicar
4.0 | DATOS DE ENTRADA
4.1 | Tensión de entrada nominal (3 fases, 4 hilos) |  | Vca | 380-220
4.2 | Variación de tensión de entrada |  | % | ±10%
4.3 | Frecuencia nominal |  | Hz | 50
4.4 | Variación estimada de la frecuencia |  | % | ± 5
4.5 | Factor de potencia entre el 50% y 100% de carga |  |  | ≥ 0,85
4.6 | Eficiencia |  | % | ≥ 90
4.7 | Factor de forma
| a) Con las baterías operando en paralelo |  | % | Indicar
| b) Sin las baterías operando en paralelo |  | % | Indicar
4.8 | Tensión de operación en flotación
| a) Tensión |  | V/celda | Indicar
| b) Rango de ajuste minimo |  | % | Indicar
4.9 | Rango de ajuste de la tensión de carga de igualación
| a) Tensión |  | V/celda | Indicar
| b) Rango de ajuste minimo |  | % | Indicar
4.10 | Distorsión armónica total de voltaje |  | % | ≤ 5
4.11 | Distorsión armónica total de corriente incluyendo filtros de radio-interferencia |  | % | ≤12
4.12 | Corriente de energización del cargador |  | A | Indicar
4.13 | Alarmas
| a) Fusible de carga abierto |  |  | Requerido
| b) Fusible de baterías abierto |  |  | Requerido
| c) Alarma y desconexión por baja tensión de salida (Dos niveles) |  |  | Requerido
| d) Alarma y desconexión por alta tensión de salida (Dos niveles) |  |  | Requerido
| e) Falla a tierra |  |  | Requerido
| f) Falla en la alimentación de entrada de corriente alterna |  |  | Requerido
| g) Alta temperatura cargador |  |  | Requerido
| h) Alta temperatura baterías |  |  | Requerido
| i) Falla internas cargador |  |  | Requerido
| j) Estados de carga en flotación, carga normal y carga a fondo |  |  | Requerido
5.0 | BANCOS DE BATERÍAS
5.1 | Fabricante |  |  | Indicar
5.2 | País |  |  | Indicar
5.3 | Referencia |  |  | Indicar
5.4 | Normas de fabricación |  |  | IEC 60896
5.5 | Tipo de batería estacionaria |  |  | Selladas VRLA (Libre de mantención)
5.6 | Años de vida útil |  |  | Indicar
5.7 | Cantidad | Años | Un | 2
5.8 | TAG | Años |  | Banco de baterías N°1 y Banco de baterías N°2 (Ver nota 5)
5.9 | Garantía en años | Años | Años | 2
5.10 | Tensión nominal por celda | Vcc | Vcc | 2
5.11 | Número de celdas de 2 V | Un | Un | 54
5.12 | Tensión asignada del banco (Vn) | Vcc | Vcc | 110
5.13 | Límites de tensión permitidos por las cargas, con base en la tensión nominal | % | % | +10 y -15
5.14 | Capacidad en Ah (Ver nota 2) | Ah | Ah | ≥20
5.15 | Tiempo de respaldo requerido | h | h | ≥8
5.16 | Cantidad de ciclos |  |  | Indicar
5.17 | Características eléctricas de las celdas a 25°C
| a) Corriente de descarga | A | A | Indicar
| b) Tensión por celda al final de la descarga | Vcc | Vcc | 1.75
| c) Tensión por celda en carga flotante | Vcc | Vcc | 2.25
| d) Tensión por celda en carga normal automática | Vcc | Vcc | Indicar
5.18 | Rango de temperatura de operación | °C | °C | 0 - 45
5.19 | Resistencia interna por celda (de acuerdo con IEC 60896-21) | mΩ | mΩ | Indicar
5.20 | Corriente de corto circuito aportada por el banco de baterías (de acuerdo con IEC 60896-21) | kA | kA | Indicar
5.21 | Material de las placas |  |  | Plomo
5.22 | Tipo de electrolito |  |  | Gel
5.23 | Dimensiones de cada celda
| a) Alto | mm | mm | Indicar
| b) Ancho | mm | mm | Indicar
| c) Profundidad | mm | mm | Indicar
5.24 | Masa de cada celda | kg | kg | Indicar
5.25 | Vida útil del banco de baterías en condiciones normales de operación |  |  | Indicar
5.26 | Incluye platinas/cables de conexión entre celdas y demás accesorios de conexión requeridos | Sí/No | Sí/No | Sí
5.27 | Soporte
| a) Fabricante |  |  | Indicar
b) Material
| · Estructura |  |  | Indicar
| · Aislante |  |  | Indicar
c) Dimensiones del stand de soporte de baterías, para para montar las celdas en dos (2) niveles de dos (2) filas cada uno
| · Ancho | mm | mm | Indicar
| · Alto | mm | mm | Indicar
| · Profundidad | mm | mm | Indicar
5.3 | Tableros de Distribución de Corriente Continua Bancos de Baterias
5.3.1 | Interruptores Caja Moldeada |  |  | Si
5.3.1.1 | Tipo |  |  | termomagnético
5.3.1.2 | Cantidad |  |  | 2
5.3.1.3 | Tensión nominal |  | Vcc | 110
5.3.1.4 | Corriente nominal |  | A | 63
5.3.1.5 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 10
5.3.1.6 | Curva |  |  | C
5.3.1.7 | Número de polos |  |  | 2
5.3.2 | Conductores |  |  | Retardantes a la llama y libres de halógenos
5.3.3 | Aislación |  | kV | 0,6/1
6.0 | PRUEBAS
6.1 | Pruebas |  |  | Según capitulo 6 del documento ENG-OA-RON-SE-EL-ET-015
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Este valor debe ser validado con la versión aprobada del documento ENG-OA-RON-SE-EL-MC-001, Memoria de Cálculo SSAA de CA y CC.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
5) TAG deberá ser confirmado con el cliente antes de iniciar fabricación.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-004(0) HCTG CARGADOR Y BANCO DE BATERÍAS
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT