## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-017
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-017
Titulo | HCTG CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA RÁPIDA PARA REACTOR DE NEUTRO
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
31/01/2025 | B |  | 5
2025-03-04 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 31/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 31/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 31/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-017(0) HCTG CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA RÁPIDA PARA REACTOR DE NEUTRO
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los Desconectadores serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-017(0) HCTG CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA RÁPIDA PARA REACTOR DE NEUTRO
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE DEL DESCONECTADOR
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
Planta
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-017(0) HCTG CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA RÁPIDA PARA REACTOR DE NEUTRO
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - Very heavy (53,7 mm/kVft)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2.0 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DESCONECTADOR
2.1 | Tensión asignada (Ur) | kV | 145
2.0 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DESCONECTADOR
2.1 | Tensión asignada (Ur) | kV | 145
2.2 | Tensión asignada soportada a frecuencia industrial (Ud) a condiciones Normales de prueba
| a) A tierra | kV | 275
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 315
2.4 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) a condiciones Normales de prueba
| a) A tierra | kV | 650
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 750
2.5 | Corriente asignada normal | A
2.6 | Corriente de corta duración admisible asignada (Ik) | kA | 40
2.7 | Duración del cortocircuito asignada (t) | s | 1
2.8 | Distancia mínima en aire
| a) A tierra | mm
| b) A través de la distancia de seccionamiento | mm
2.9 | Aisladores de soporte
| a) Tipo IEC 60273 |  | C6
| b) Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) según IEC 60815 |  | Pesado
| c) Distancia de fuga | mm | 7600
| d) Material | SI | Porcelana
| b) Color del aislador | NA | RAL 8002 (Marron)
2.10 | Capacitancia entre contacto y tierra | pF
2.11 | Datos sísmicos
| Desempeño sísmico según IEEE-693-2005 (**) |  | Alto (0.5g)
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
2.12 | Valor asignado de esfuerzo máximo exigido por la maniobra manual | N
2.13 | Cargas admisibles en bornes
| a) Carga estática admisible | N | 1000
| b) Carga dinámica admisible | N | 3000
2.14 | Cuchilla de puesta a tierra
a) Suicheo de corrientes inducidas en seccionadores de puesta a tierra:
| - Clase |  | B
| - Corriente inductiva asignada | A
| b) Desempeño eléctrico | Clase | E2
| c) Desempeño mecánico mínimo | Clase | M1
2.15 | Accesorios
| a) Mecanismo de bloqueo externo y que permita la condena en las posiciones abierto y cerrado, solidario al eje de transmisión de movimiento | - | SI
2.16 | Cantidad total de equipos suministrados | Un | 1
3.0 | MECANISMO Y GABINETE DE CONTROL
3.1 | Dispositivos de cierre y apertura
| a) Tensión c.c. asignada de alimentación (Ua) | Vcc | 110
3.2 | Datos del motor del mecanismo de operación
a) Tipo
| b) Tensión | Vca | 380/220
| c) Potencia | W
| d) Margen de tensión de operación | % | 85-110
3.3 | Número de contactos auxiliares del mecanismo de puesta a tierra
| a) De apertura de fin de carrera corto |  | ≥5
| b) De cierre de fin de carrera corto |  | ≥5
| c) De apertura de fin de carrera largo |  | ≥2
| d) De cierre de fin de carrera largo |  | ≥2
3.4 | Grado mínimo de protección del mecanismo de operación de acuerdo con IEC 62271-1 |  | IP 55
4.0 | REPUESTOS RECOMENDADOS (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Requerido
5.0 | PRUEBAS
5.1 | Pruebas Rutina según Norma IEC 62271-102 | - | Indicar
5.1.1 | Pruebas de ensayo dieléctrico | - | Sí
5.1.2 | Pruebas a los circuitos auxiliares y de control | - | Sí
5.1.3 | Pruebas de medición de la resistencia | - | Sí
5.1.4 | Prueba de estanqueidad | - | Sí
5.1.5 | Diseño y comprobaciones visuales | - | Sí
5.2 | Pruebas Tipo según Norma IEC 62271-102 | - | Indicar
5.2.1 | Pruebas dieléctricas | - | Sí
5.2.2 | Prueba de tensión de radio interferencia | - | Sí
5.2.3 | Prueba de verificación de estabilidad a largo plazo bajo tensión de operación continua | - | Sí
5.2.4 | Medida de la resistencia de los circuitos | - | Sí
5.2.5 | Prueba de aumento de temperatura | - | Sí
5.2.6 | Prueba de soporte ante corto circuito y corrientes pico | - | Sí
5.2.7 | Verificación de la protección | - | Sí
5.2.8 | Prueba de estanqueidad | - | Sí
5.2.9 | Prueba de compatibilidad electromagnética | - | Sí
6.0 | PRUEBA TIPO (SÍSMICO) DEL PROTOTIPO DEL EQUIPO, ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Por Fabricante
7.0 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Por Fabricante
8.0 | DIFERENCIAS CON LA ESPECIFICACIÓN CON LA ESPECIALIDAD (ANEXAR DOCUMENTOS) | - | Por Fabricante
9.0 | PLANOS Y CATÁLOGOS
9.1 | Plazo entrega información Certificada | semana | Por Fabricante
9.2 | Plazo entrega Equipo | semana | Por Fabricante
9.3 | Período de pruebas en fábrica | semana | Por Fabricante
10.0 | CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | Si
11.0 | PERÍODO DE GARANTÍAS | Meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas mínimas de diseño deberán ser validadas en la etapa de ingeniería de detalle
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-017(0) HCTG CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA RÁPIDA PARA REACTOR DE NEUTRO
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT