## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-016
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-016
Titulo | HCTG PARARRAYOS REACTOR DE NEUTRO
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
31/01/2025 | B |  | 5
2025-03-04 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 31/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 31/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 31/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-016(0) HCTG PARARRAYOS REACTOR DE NEUTRO
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los pararrayos serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-016(0) HCTG PARARRAYOS REACTOR DE NEUTRO
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG Pararrayos 123kV
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-016(0) HCTG PARARRAYOS REACTOR DE NEUTRO
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2.0 | ANTECEDENTES GENERALES DEL PARARRAYOS
2.1 | Tipo | - | Óxido de Zinc
2.2 | Modelo | - | Por Proveedor
2.3 | Norma | - | IEC/ANSI-IEEE
2.4 | Plazo garantizado de entrega Ex-Fábrica contado de la fecha de emisión de la Orden de Proceder | Meses | Por Proveedor
2.5 | Plazo garantizado de entrega en obra, contado desde la fecha de emisión de la Orden de Proceder | Meses | Por Proveedor
2.6 | Cantidad | c/u | 1
3.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Tensión Nominal | kV | 123
3.2 | Tensión Máxima | kV | 145
3.3 | Tensión Nominal Pararrayos (Ur) | kV | 123
3.4 | Nivel de Aislación
3.4.1 | Tensión soportada a impulso tipo rayo; IEC 60071 (Ver Nota 1) | kV peak | 550
3.4.2 | Tensión resistida 50 Hz, 1 min. Seco; IEC 60071 (Ver Nota 1) | kV rms | 230
3.5 | Corriente nominal de interrupción de cortocircuito | kAef | Por fabricante
3.6 | Máxima tensión de operación continua (Uc) | kV rms | Por fabricante
3.7 | Corriente nominal de descarga | kV rms | Por fabricante
3.8 | Clase de descarga de energia | -
3.8.1 | Contador de descarga con miliampérmetro |  | Por fabricante
3.9 | Clase de aislación IEC 60071 (Ver Nota 1) | kV | 123
4.0 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
4.1 | Tipo | - | Station Post
4.2 | Norma | - | IEC 60099-4 / IEEE Std. C62.11
4.3 | Contador de descarga con miliampérmetro | - | Requerido
4.4 | Grado de Protección cajas | - | IP-65
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLADORES PRINCIPALES
5.1 | Material | - | Porcelana
5.2 | Color | - | RAL 8002 (Marrón)
5.3 | Fuerza de cantilever resistida por la columna aisladora | kN | 10
5.4 | Distancias mínimas en aire (Ver nota 2):
5.4.1 | Distancia de fuga mínima | mm/kV | Por fabricante
5.4.2 | Distancia de fuga mínima total creepage distance | mm | Por fabricante
5.4.3 | Distancia de arco seco (fase - tierra) | mm | Por fabricante
6 | PRUEBAS
6.1 | Pruebas Rutina según Norma IEC60099-4 / IEEE Std C62.11 | - | Indicar
6.1.1 | Medida de la tensión de referencia. | - | Sí
6.1.2 | Prueba de tensión residual | - | Sí
6.1.3 | Prueba de descarga parcial | - | Sí
6.1.4 | Medición de la resistencia / capacitancia | - | Sí
6.1.5 | Inspección visual y dimensional | - | Sí
6.2 | Pruebas Tipo según Norma IEC60099-4 / IEEE Std C62.11 | - | Indicar
6.2.1 | Pruebas dieléctricas | - | Sí
6.2.2 | Pruebas de tensión residual | - | Sí
6.2.3 | Prueba de verificación de estabilidad a largo plazo bajo tensión de operación continua | - | Sí
6.2.4 | Pruebas de descargas repetitivas | - | Sí
6.2.5 | Pruebas térmicas | - | Sí
6.2.6 | Pruebas de Tensión a frecuencia industrial | - | Sí
6.2.7 | Prueba de cortocircuito | - | Sí
6.2.8 | Prueba de momento flector | - | Sí
6.2.9 | Prueba del contador de descargas | - | Sí
6.2.10 | Prueba de resistencia a la contaminación | - | Sí
6.2.11 | Pruebas ambientales | - | Sí
6.2.12 | Pruebas de fugas por sellado | - | Sí
7.0 | REPUESTOS RECOMENDADOS (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Requerido
8.0 | PRUEBA TIPO (SÍSMICO) DEL PROTOTIPO DEL EQUIPO, ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA (VER NOTA 3) | - | Por Fabricante
9.0 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Por Fabricante
10.0 | DIFERENCIAS CON LA ESPECIFICACIÓN CON LA ESPECIALIDAD (ANEXAR DOCUMENTOS) | - | Por Fabricante
11.0 | PLANOS Y CATÁLOGOS
12.1 | Plazo entrega información Certificada | semana | Por Fabricante
12.2 | Plazo entrega Equipo | semana | Por Fabricante
12.3 | Período de pruebas en fábrica | semana | Por Fabricante
12.0 | CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | Si
13.0 | PERIODO DE GARANTIAS | Meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-016(0) HCTG PARARRAYOS REACTOR DE NEUTRO
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT