## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-005
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-005
Titulo | HCTG DESCONECTADORES SPAT
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 6
2025-02-07 | 0
IEB | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-005(0) DESCONECTADORES SPAT
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los Desconectadores serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-005(0) DESCONECTADORES SPAT
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE DEL DESCONECTADOR
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
Planta
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-005(0) DESCONECTADORES SPAT
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - Very heavy (53,7 mm/kVft)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2.0 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DESCONECTADOR
2.1 | Tensión Máxima | kVef | 245
2.2 | Tensión Nominal del equipo | kVef | 220
2.3 | Corriente nominal | A | 2000
2.4 | Corriente cortocircuito, 3 seg | kA | 50
2.5 | Corriente momentánea nominal | kAcresta | Por Fabricante
2.6 | Voltaje soportado impulso rayo, aplicada contra tierra | kVcresta | 1050
2.7 | Voltaje soportado impulso rayo, aplicada sobre la distancia de aislación | kVcresta | 1200
2.8 | Voltaje soportado 50 Hz, 1 min, aplicada contra tierra | kVef | 460
2.9 | Voltaje soportado 50 Hz, 1 min, aplicada sobre la distancia de aislación | kVef | 530
2.10 | Tensión máxima de RIV a 1 kHz, con tensión de pruebas de 156 kV | µV | 500
2.11 | Frecuencia nominal | Hz | 50
2.12 | Número de polos | - | 3
2.13 | Tipo de apertura | - | Central
2.14 | Distancia entre polos | mm | Por Fabricante
2.15 | Mando cuchillas principales (electromecánico/manual) | - | Electromecánico
2.17 | Material cuchillas principales | - | Por Fabricante
2.18 | Espesor recubrimiento de plata | μm | Por Fabricante
2.19 | Autolimpieza de los contactos (Sí/No) | - | Sí
2.20 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual (Sí/No) | - | Si
2.21 | Incluye cuchillas puesta a tierra (Sí/No) | - | No
2.22 | Montaje | - | Horizontal
2.23 | Croquis de referencia | - | Por Fabricante
2.24 | Cantidad total de equipos suministrados | Un | 1
3.0 | OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL DESCONECTADOR
3.1 | Norma de fabricación | - | IEC 62271-102/IEEE Std. C37.30.1
3.2 | Marca | - | Por Fabricante
3.3 | Tipo o modelo | - | Por Fabricante
3.4 | Uso (Interior/Exterior) | - | Exterior
3.5 | Peso de cada polo | kg | Por Fabricante
3.6 | Peso de la base | kg | Por Fabricante
3.7 | Peso total | kg | Por Fabricante
3.8 | Largo | mm | Por Fabricante
3.9 | Ancho | mm | Por Fabricante
3.10 | Alto | mm | Por Fabricante
4.0 | CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS
4.1 | Distancia de fuga mínima(Ver nota 2) | mm/kV | 53.7
4.2 | Distancia de fuga aislador (Ver nota 2) | mm | 7600
4.3 | Material aislador | - | Porcelana
4.4 | Color del aislador | - | RAL 8002 (Marron)
4.5 | Tipo y material de terminales principales | - | Por Fabricante
4.6 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | - | Sí, mínimo 1 por polo
4.7 | Placa de característica acero inoxidable | - | Sí
4.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales (5NA/5NC) | - | Por Fabricante indicar cantidad
4.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra (NA/NC) | - | Por Fabricante /indicar cantidad
5.0 | GABINETE MANDO (S) ELECTROMECÁNICO (S)
5.1 | Grado protección | - | IP54
5.2 | Voltaje control | Vcc | 110 +10% - 15%
5.3 | Voltaje motor | Vcc | 110
5.4 | Voltaje SS/AA | Vca | 380/220
5.5 | Switch de 3 posiciones | - | Local - Bloqueado - Remoto
5.6 | Botoneras Abrir / Cerrar | - | Sí
5.7 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | - | Sí
5.8 | Se incluye manivela (por cada desconectador) | - | Sí
5.9 | Clase de aislación, alambrado interno | - | 0,6/1 kV
5.10 | Placa diagramática circuitos control | - | Sí
5.11 | Iluminación interior del gabinete | - | Sí
5.12 | Calefactor con termostato | - | Sí
5.13 | Gabinete galvanizado | - | Sí
5.14 | Color pintura | - | Por Fabricante
6.0 | PRUEBAS
6.1 | Pruebas Tipo |  | Indicar
6.1.1 | Ensayos sísmicos (Ver Nota 3) | - | Según sección 5, ítem 5.2
6.1.2 | Prueba de tensión de impulso resistida | - | IEC 62271-102
6.1.3 | Prueba de tensión resistida de 50 Hz, húmedo | - | IEC 62271-102
6.1.4 | Prueba de contaminación artificial | - | IEC 62271-102
6.1.5 | Prueba de tensión de radio interferencia | - | IEC 62271-102
6.1.6 | Prueba de elevación de temperatura | - | IEC 62271-102
6.1.7 | Prueba de corriente de cortocircuito de tres (3) segundos y momentánea (valor cresta) | - | IEC 62271-102
6.1.8 | Prueba de operación y resistencia mecánica | - | IEC 62271-102
6.2 | Pruebas de Rutina |  | Indicar
6.2.1 | Pruebas Dieléctricas en circuito principal | - | IEC 62271-102
6.2.2 | Pruebas Dieléctricas en circuito auxiliar | - | IEC 62271-102
6.2.3 | Medición de resistencia en circuito principal | - | IEC 62271-102
6.2.4 | Inspección visual | - | IEC 62271-102
6.2.5 | Pruebas de operación | - | IEC 62271-102
7.0 | REPUESTOS RECOMENDADOS (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Requerido
8.0 | PRUEBA TIPO (SÍSMICO) DEL PROTOTIPO DEL EQUIPO, ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Por Fabricante
9.0 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) | - | Por Fabricante
10.0 | DIFERENCIAS CON LA ESPECIFICACIÓN CON LA ESPECIALIDAD (ANEXAR DOCUMENTOS) | - | Por Fabricante
11 | PLANOS Y CATÁLOGOS
11.1 | Plazo entrega información Certificada | semana | Por Fabricante
11.2 | Plazo entrega Equipo | semana | Por Fabricante
11.3 | Período de pruebas en fábrica | semana | Por Fabricante
12.0 | CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | Si
13.0 | PERIODO DE GARANTIAS | Meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validadas en la etapa de ingeniería de detalle y los valores especificados deberán ser verificados con el estudio de coordinación de aislamiento.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-005(0) DESCONECTADORES SPAT
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT