## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007
Titulo | HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 13
2025-02-11 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los equipos serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA
IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTE
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE DEL EQUIPO
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG Prot. de Reactor
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA REACTOR
Ítem | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 60255
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar |  | c/u | 2
1.8 | TAG N° |  | - | SPJZ1 / S1 SPJZ1 / S2
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima |  | °C | 17.5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Tensión Auxiliar | 0
3.1.1 | Tensión Nominal del Sistema | 0 | Vcc | 110
3.1.2 | Margen de tensión de operación | 0 | % | 110 (+10% / - 15%)
3.1.3 | Carga en supervisión | 0 | W
3.1.4 | Carga en operación | 0 | W
3.2 | Circuito de Corriente | 0
3.2.1 | Corriente asignada | 0 | A | 1
3.2.2 | Capacidad de sobrecarga como factor de In durante 1s | 0 | Arms
3.2.3 | Carga o Burden a tensión nominal | 0 | VA
3.2.4 | Número de entradas análogas de corriente | 0 |  | 6
3.3 | Circuito de Tensión | 0
3.3.1 | Tensión asignada (fase a tierra) | 0 | V | 115/√3
3.3.2 | Carga o Burden | 0 | VA
3.3.3 | Número de entradas análogas de tensión | 0 |  | 6
3.4 | Frecuencia asignada | 0 | Hz | 50
4 | COMUNICACIONES
4.1 | Automonitoreo contínuo |  |  | Si
4.2 | Comunicación al SAS |  |  | Si
4.2.1 | Protocolo |  |  | IEC 61850; DNP3
4.2.2 | Protocolo de Redundancia Paralela PRP, RSPT y HSR |  |  | Si
4.2.3 | Interfaz |  |  | Fibra óptica multimodo
4.2.4 | Tipo de conector |  |  | LC
4.2.5 | Número de puertos |  |  | ≥ 2
4.3 | Comunicación al sistema de gestión de protecciones |  |  | Si
4.3.1 | Protocolo |  |  | TCP/IP
4.3.2 | Interfaz |  |  | Fibra óptica multimodo
4.3.3 | Tipo de conector |  |  | LC
4.4 | Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  |  | Si
4.4.1 | Protocolo a través de puerto |  |  | IRIG-B
4.4.2 | Protocolo utilizado a través de red |  |  | PTP/IEC61588
4.5 | Interfaz con puerto de comunicación frontal para comunicación con PC (mantención) |  |  | Si
4.5.1 | Tipo de puerto |  |  | USB / RJ45
5 | ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES
5.1 | Entradas digitales |  |  | Si
5.1.1 | Cantidad de entradas digitales |  |  | 60
5.1.2 | Tensión asignada |  | Vcc | 110 - 250
5.2 | Salidas digitales |  |  | Si
5.2.1 | Cantidad de salidas digitales |  |  | 48
5.2.2 | Capacidad de maniobra de corrientes inductivas |  | A | ≥ 5
5.2.3 | Soportabilidad de tensión de los contactos |  | Vcc | ≥ 110
5.2.4 | Tiempo máximo de operación de los contactos |  | ms | ≤ 5
5.3 | Margen de ajuste del valor de restricción a la operación (In) |  | % | 25 - 40
5.4 | Restricción de armónicos segundo y quinto |  |  | Si
5.5 | Supervisión de los circuitos de corriente |  |  | Si
5.6 | LEDs de indicación |  |  | ≥ 15
6 | REGISTROS
6.1 | Registro de fallas (osciloperturbografía) |  |  | Si
6.1.1 | Fecha y hora |  |  | Si
6.1.2 | Causa del evento |  |  | Si
6.1.3 | Estado del relé |  |  | Si
6.2 | Frecuencia de muestreo |  | KHz | ≥8
6.3 | Número de registros oscilográficos (≥3 s cada uno) almacenables en la memoria del relé |  | Un
6.4 | Resolución de la estampa de tiempo para el reporte de eventos |  | ms | ≤ 1
6.5 | Registros oscilograficos de eventos de fallas en formato Comtrade, según estándar IEEE St4. C37.111. |  |  | Si
7 | FUNCIONES MÍNIMAS INCLUIDAS
7.1 | Función de diferencial de reactor (87R) |  |  | Si
7.1.1 | Principio de operación |  |  | Porcentual
7.1.2 | Tiempo máximo de operación |  | ms | ≤ 25
7.1.3 | Función de diferencial de neutro (87N) |  |  | Si
7.1.4 | Función de relé sobreexitación (24) |  |  | Si
7.1.5 | Función de relé de sobretensión (59) |  |  | SI
7.2 | Función Sobre corriente Direccional de Fase y Residual (67/67N) |  |  | Si
7.3 | Función Sobre corriente Instantánea de Fase y Residual (50/50N) |  |  | Si
7.4 | Función Sobre corriente de Tiempo de Inverso de Fase y Residual (51/51N) |  |  | Si
7.5 | Función de relé de sobrecorriente de tierra de tiempo definido o tiempo inverso (59G) |  |  | Si
7.6 | Función de mínima tensión (27) |  |  | Si
7.7 | Función de frecuencia (81) |  |  | Si
7.8 | Función de fallo interruptor (50BF) |  |  | Si
7.9 | Funciones de control (CTR) |  |  | Si
8 | OTRAS CARACTERÍSTICAS | 0
8.1 | Protocolo IEC 60870-5-104 para la comunicación con la IHM. |  |  | Si
8.2 | Pantalla LCD para representación del diagrama unifilar y operación de la bahía |  |  | Si
8.3 | Botones o llave, como selector Local/Remoto |  |  | Si
8.4 | Botones para navegación y comando de equipos |  |  | Si
8.5 | Cumplimiento de la norma IEC600068-2-30 para operación en rango de humedad |  |  | Si
8.6 | Cumplimiento de la norma IEC61850 Edición 2 |  |  | Si
8.7 | MTBF |  | horas
8.8 | Versión y fecha de emisión del Software y Firmware |  | Versión/ Fecha
8.9 | Software de gestión se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con sistema operativo Windows |  |  | Si
9 | INFORMACIÓN ADICIONAL
9.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
9.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
9.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
9.4 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las especificaciones técnicas aplicables a esta HCTG se encuentran en el documento ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 Filosofía de Control y Protecciones
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG Controladores
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA CONTROLADORES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 60255
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar |  | c/u | 1
1.8 | TAG N° |  | - | CP/JZ1
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Tensión Auxiliar | 0
3.1.1 | Tensión Nominal del Sistema | 0 | Vcc | 110
3.1.2 | Margen de tensión de operación | 0 | % | 110 (+10% / - 15%)
3.1.3 | Carga en supervisión | 0 | W
3.1.4 | Carga en operación | 0 | W
3.2 | Circuito de Corriente | 0
3.2.1 | Corriente asignada | 0 | A | 1
3.2.2 | Capacidad de sobrecarga como factor de In durante 1s | 0 | Arms
3.2.3 | Carga o Burden a tensión nominal | 0 | VA
3.2.4 | Número de entradas análogas de corriente | 0 |  | 6
3.3 | Circuito de Tensión | 0
3.3.1 | Tensión asignada (fase a tierra) | 0 | V | 115/√3
3.3.2 | Carga o Burden | 0 | VA
3.3.3 | Número de entradas análogas de tensión | 0 |  | 6
3.4 | Frecuencia asignada | 0 | Hz | 50
4 | COMUNICACIONES
4.1 | Automonitoreo contínuo |  |  | Si
4.2 | Comunicación al SAS |  |  | Si
4.2.1 | Protocolo |  |  | IEC 61850; DNP3
4.2.2 | Protocolo de Redundancia Paralela PRP, RSPT y HSR |  |  | Si
4.2.3 | Interfaz |  |  | Fibra óptica multimodo
4.2.4 | Tipo de conector |  |  | LC
4.2.5 | Número de puertos |  |  | ≥ 2
4.3 | Comunicación al sistema de gestión de protecciones |  |  | Si
4.3.1 | Protocolo |  |  | TCP/IP
4.3.2 | Interfaz |  |  | Fibra óptica multimodo
4.3.3 | Tipo de conector |  |  | LC
4.4 | Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  |  | Si
4.4.1 | Protocolo a través de puerto |  |  | IRIG-B
4.4.2 | Protocolo utilizado a través de red |  |  | PTP/IEC61588
4.5 | Interfaz con puerto de comunicación frontal para comunicación con PC (mantención) |  |  | Si
4.5.1 | Tipo de puerto |  |  | USB / RJ45
5 | ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES / ANÁLOGAS
5.1 | Entradas digitales |  |  | Si
5.1.1 | Cantidad de entradas digitales |  |  | 90
5.1.2 | Tensión asignada |  | Vcc | 110 - 250
5.2 | Salidas digitales |  |  | Si
5.2.1 | Cantidad de salidas digitales |  |  | 24
5.2.2 | Capacidad de maniobra de corrientes inductivas |  | A | ≥ 5
5.2.3 | Soportabilidad de tensión de los contactos |  | Vcc | ≥ 110
5.2.4 | Tiempo máximo de operación de los contactos |  | ms | ≤ 5
5.3 | Margen de ajuste del valor de restricción a la operación (In) |  | % | 25 - 40
5.4 | Restricción de armónicos segundo y quinto |  |  | Si
5.5 | Supervisión de los circuitos de corriente |  |  | Si
5.6 | LEDs de indicación |  |  | ≥ 15
5.7 | Entradas analógicas para medidas de temperatura, posicion de TAP, entre otros |  |  | 10
6 | REGISTROS
6.1 | Registro de fallas (osciloperturbografía) |  |  | Si
6.1.1 | Fecha y hora |  |  | Si
6.1.2 | Causa del evento |  |  | Si
6.1.3 | Estado del relé |  |  | Si
6.2 | Frecuencia de muestreo |  | KHz | ≥8
6.3 | Número de registros oscilográficos (≥3 s cada uno) almacenables en la memoria del relé |  | Un
6.4 | Resolución de la estampa de tiempo para el reporte de eventos |  | ms | ≤ 1
6.5 | Registros oscilograficos de eventos de fallas en formato Comtrade, según estándar IEEE Std. C37.111. |  |  | Si
7 | FUNCIONES MÍNIMAS INCLUIDAS
7.1 | Función de Verificación de Sincronismo (25) |  |  | Si
7.2 | Funciones de medida (tensión, corriente, potencia, trifásica y monofásica) |  |  | Si
7.3 | Funciones de Control |  |  | Si
7.4 | Funciones de Supervisión |  |  | Si
7.5 | Funciones de protección y automatización |  |  | Si
7.6 | Funciones de Control (CTR) |  |  | Si
8 | OTRAS CARACTERÍSTICAS | 0
8.1 | Protocolo IEC 60870-5-104 para la comunicación con la IHM. |  |  | Si
8.2 | Pantalla LCD para representación del diagrama unifilar y operación de la bahía |  |  | Si
8.3 | Botones o llave, como selector Local/Remoto |  |  | Si
8.4 | Botones para navegación y comando de equipos |  |  | Si
8.5 | Cumplimiento de la norma IEC600068-2-30 para operación en rango de humedad |  |  | Si
8.6 | Cumplimiento de la norma IEC61850 Edición 2 |  |  | Si
8.7 | MTBF |  | horas
8.8 | Versión y fecha de emisión del Software y Firmware |  | Versión/ Fecha
8.9 | Software de gestión se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con sistema operativo Windows |  |  | Si
9 | INFORMACIÓN ADICIONAL
9.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
9.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
9.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
9.4 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las especificaciones técnicas aplicables a esta HCTG se encuentran en el documento ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 Filosofía de Control y Protecciones
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG Switch
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA SWITCH
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61850-3, IEEE 1613
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar |  | c/u | 2
1.8 | TAG N° |  | - | SWA SWB
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
3.1 | Fuente de Alimentación | 0
3.1.1 | Tensión Nominal del Sistema | 0 | Vcc | 110
3.1.2 | Margen de tensión de operación | 0 | % | 110 (+10% / - 15%)
3.1.3 | Carga / Potencia |  | W
3.2 | Tipo Industrial y administrable de capa 3 |  |  | Si
3.3 | Administrable con SNMP |  |  | Si
3.4 | Certificados para uso en aplicaciones SAS con protocolo IEC 61850 |  |  | Si
3.5 | Protocolo PTP (IEC 61588) |  |  | Si
3.6 | Velocidad de datos |  | Mbits/s
3.7 | Cantidad de puertos para fibra óptica multimodo (Conector LC) |  |  | ≥ 16
3.8 | Cantidad de puertos para cableado ethernet (Conector RJ45) |  |  | ≥ 8
3.9 | Manejo de tráfico TCP/IP |  |  | Si
3.10 | Funciones de ciberseguridad informatica ICS/SCADA con soporte para IEC 62351-6 (wire-speed cryptography) e Infraestructura de seguridad para IEC 62351-9 (Key Exchange facilities) |  |  | Si
3.10.1 | Registro de modificaciones, cambios o borrado de información |  |  | Si
3.10.2 | Manejo de prioridades, administración y autentificación de usuarios basado en roles |  |  | Si
3.10.3 | Soporte de VLAN, según norma IEEE 802.1q |  |  | Si
3.10.4 | Control de acceso para autenticación basada en puerto y MAC |  |  | Si
3.11 | Manejo de redundancia y reenrutamiento |  |  | Si
3.12 | Protocolo RSTP |  |  | Si
3.13 | Señalización de falla mediante contacto de vida (Watch-Dog) y SNMP |  |  | Si
4 | OTRAS CARACTERÍSTICAS | 0
4.1 | Fabricación según norma ISO 9001, IEC 61850-3, IEEE 1613, IEC 62351-6, IEC 62351-6, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q. |  |  | Si
4.2 | Dispone de programas que permitan la lectura y configuración local y remota |  |  | Si
4.3 | MTBF |  | horas
4.4 | Versión y fecha de emisión del Software y Firmware |  | Versión/ Fecha
4.5 | Software de gestión se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con sistema operativo Windows |  |  | Si
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las especificaciones técnicas aplicables a esta HCTG se encuentran en el documento ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 Filosofía de Control y Protecciones
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG Redbox
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA REDBOX
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61850-3, IEC 62439-3
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar |  | c/u | 1
1.8 | TAG N° (Patio 220kV) |  | - | REDBOX
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima |  | °C | 17.5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
3.1 | Fuente de Alimentación | 0
3.1.1 | Tensión Nominal del Sistema | 0 | Vcc | 110
3.1.2 | Margen de tensión de operación | 0 | % | 110 (+10% / - 15%)
3.1.3 | Carga / Potencia |  | W
3.2 | Tipo Industrial y administrable de capa 3 |  |  | Si
3.3 | Certificados para uso en aplicaciones SAS con protocolo IEC 61850 |  |  | Si
3.4 | Protocolo PTP (IEC 61588) |  |  | Si
3.5 | Velocidad de datos |  | Mbits/s
3.6 | Cantidad de puertos PRP para fibra óptica multimodo (Conector LC) |  |  | ≥ 4
3.7 | Cantidad de puertos para cableado ethernet (Conector RJ45) |  |  | ≥ 4
3.8 | Manejo de tráfico TCP/IP |  |  | Si
3.9 | Funciones de ciberseguridad informatica ICS/SCADA con soporte para IEC 62351-6 (wire-speed cryptography) e Infraestructura de seguridad para IEC 62351-9 (Key Exchange facilities) |  |  | Si
3.9.1 | Registro de modificaciones, cambios o borrado de información |  |  | Si
3.9.2 | Manejo de prioridades, administración y autentificación de usuarios basado en roles |  |  | Si
3.9.3 | Soporte de VLAN, según norma IEEE 802.1q |  |  | Si
3.9.4 | Control de acceso para autenticación basada en puerto y MAC |  |  | Si
3.10 | Autonegociación |  |  | Si
3.11 |  |  |  | Si
3.12 | Señalización de falla mediante contacto de vida (Watch-Dog) |  |  | Si
4 | OTRAS CARACTERÍSTICAS | 0
4.1 | Fabricación según norma ISO 9001, IEC 62439-3 PRP, IEC 61850-3, IEC 62351-6, IEC 62351-6, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q. |  |  | Si
4.2 | Dispone de programas que permitan la lectura y configuración local y remota |  |  | Si
4.3 | MTBF |  | horas
4.4 | Versión y fecha de emisión del Software y Firmware |  | Versión/ Fecha
4.5 | Software de gestión se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con sistema operativo Windows |  |  | Si
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las especificaciones técnicas aplicables a esta HCTG se encuentran en el documento ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 Filosofía de Control y Protecciones
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG GPS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA GPS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61850
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar |  | c/u | 1
1.8 | TAG N° |  | - | GPS
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
3.1 | Fuente de Alimentación | 0
3.1.1 | Tensión Nominal del Sistema | 0 | Vcc | 110
3.1.2 | Margen de tensión de operación | 0 | % | 110 (+10% / - 15%)
3.1.3 | Carga / Potencia |  | W
3.2 | Automonitoreo continuo |  |  | Si
3.3 | Puertos Ethernet con soporte PRP nativo y sincronizacion de red por NTP y PTP |  |  | ≥ 4
3.4 | Puertos de IRIG-B con salida tipo BNC |  |  | ≥ 4
3.5 | Señal de sincronismo por satélite |  |  | GPS y GLONASS
3.6 | Precisión |  | µseg | ≤ 100
3.7 | Estabilidad de frecuencia |  | pps | <±100ns
3.8 | Protocolo NTP y PTP |  |  | Si
3.9 | Protocolo IRIG-B |  |  | Si
3.10 | Despliegue local de hora y de parámetros |  |  | Si
4 | OTRAS CARACTERÍSTICAS | 0
4.1 | Fabricación según norma ISO 9001, IEC 62439-3, IEC 61850-3 |  |  | Si
4.2 | Dispone de programas que permitan la lectura y configuración local y remota |  |  | Si
4.3 | MTBF |  | horas
4.4 | Teclado en parte frontal para configurar ajustes |  |  | Si
4.5 | El GPS incluye la antena con su soporte de montaje, preamplificador y convertidor suministrados en un compartimiento apto para instalación a la intemperie, así como el cable de conexión entre la antena y el reloj. Los cables de señal GPS y convertidores óptico/eléctricos para la transmisión de la señal satélite de la antena al reloj, deberán estar protegidos con un supresor de sobretensiones |  |  | Si
4.6 | Versión y fecha de emisión del Software y Firmware |  | Versión/ Fecha
4.7 | Software de gestión se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con sistema operativo Windows |  |  | Si
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las especificaciones técnicas aplicables a esta HCTG se encuentran en el documento ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 Filosofía de Control y Protecciones
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG ODF
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA ODF
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | TIA/EIA-568-B.3
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar |  | c/u | 2
1.8 | TAG N° |  | - | ODF1 ODF2
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
3.1 | Bandejas de empalme, espacio de almacenamiento de fibra y ”pig-tails” pre terminados | 0 |  | Si
3.2 | Número de Puertos | 0 |  | > 4
3.3 | Tipo de fibra |  |  | Monomodo
3.4 | Tipo de conector |  |  | SC/LC
3.5 | Ubicación angulada de conectores para protección visual |  |  | Si
3.6 | Pérdidas de inserción |  | dB | 0,5 típica y 0,75 máxima
3.7 | Pérdida de retorno |  | dB | > 20
4 | OTRAS CARACTERÍSTICAS | 0
4.1 | Fabricación según norma ISO 9001, TIA/EIA-568-B.3 |  |  | Si
4.2 | Accesorios para montaje Incluidos |  |  | Si
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las especificaciones técnicas aplicables a esta HCTG se encuentran en el documento ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 Filosofía de Control y Protecciones
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG RELÉ CIERRE SINCRONIZAD
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA RELÉ DE CIERRE SINCRONIZADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Proveedor | - | Por Fabricante
1.2 | Referencia | - | Por Fabricante
1.3 | Marca | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación | - | IEC 60255
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar | c/u | 1
1.8 | Frecuencia asignada | Hz | 50
1.9 | Automonitoreo continuo |  | Sí
1.7 | Dimensiones
1.7.1 | Alto |  | Por Fabricante
1.7.2 | Ancho |  | Por Fabricante
1.7.3 | Profundidad |  | Por Fabricante
1.8 | Conectores para las señales digitales con un mínimo de 2 cables de 2.5 mm, 2 por punto |  | Sí
1.9 | Conectores para las señales de corriente y tensión con un mínimo de 2 cables de 2.5 mm, 2 por punto |  | Sí
1.10 | Realiza medición del tiempo de operación del interruptor. |  | Por Fabricante
1.11 | Cantidad de registros históricos almacenados
2 | TENSIÓN AUXILIAR
| a) Tensión asignada | Vcc | 110
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
| c) Carga en supervisión | W | Por Fabricante
| d) Carga en operación | W | Por Fabricante
3 | CIRCUITOS DE CORRIENTE
| a) Corriente asignada | A | 1 ó 5
| b) Capacidad de sobrecarga como factor de In durante 1seg | A RMS | ≥ 30
| c) Carga a tensión nominal | VA | Por Fabricante
4 | CIRCUITOS DE VOLTAJE
| a) Rango para voltaje asignado | V | 50 -150
| b) Capacidad de sobrecarga como factor de In durante 1seg | V RMS | ≥ 250
| c) Carga a tensión nominal | VA | Por Fabricante
5 | COMUNICACIÓN SERIAL AL SAS
| a) Estándar |  | IEC 61850
| b) Interfaz |  | Fibra óptica Multimodo
| c) Tipo de conector |  | LC
6 | COMUNICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE PROTECCIONES
| a) Protocolo |  | IEC 61850
| b) Interfaz |  | Fibra óptica Multimodo
| c) Tipo de conector |  | LC
7 | COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO |  | Sí
| a) Protocolo |  | IEC 61588 (IEEE 1588) o IRIG-B
7.1 | Tecnología |  | Numérica
8 | ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES
8.1 | Número de entradas digitales independientes (sin punto común) | Un | ≥ 5
8.1.1 | Tensión asignada entradas digitales | Vcc | 110
8.2 | Número de salidas digitales independientes (sin punto común) para maniobra | Un | ≥ 6
8.2.1 | Capacidad de maniobra de corrientes inductivas | A | ≥ 5
8.2.2 | Soportabilidad de tensión de los contactos | Vcc | ≥ 250
8.3 | Número de salidas digitales independientes (sin punto común) para control y señalización | Un | ≥ 7
8.3.1 | Capacidad de maniobra de corrientes inductivas | A | ≥ 1
8.3.2 | Soportabilidad de tensión de los contactos | Vcc | ≥ 250
8.4 | Contacto de vida conmutable (NC-NA) | Un | 1
9 | MARGEN DE AJUSTES - RANGOS MÍNIMOS
| a) Tiempos de operación por polo apertura (cada polo con ajuste independiente) |  | Por Fabricante
| b) Tiempos de operación por polo cierre (cada polo con ajuste independiente) |  | Por Fabricante
| c) Tiempo de arco por polo apertura (cada polo con ajuste independiente) |  | Por Fabricante
| d) Tiempo de prearco por polo cierre (cada polo con ajuste independiente) | % | ≤3
10 | TIPO DE MANIOBRAS A REALIZAR
| a) Realiza maniobra de apertura |  | Sí
| b) Realiza maniobra de cierre |  | Sí
11 | COMPENSACIÓN
| a) Compensación por temperatura ambiente | ms | 10 – 200 Pasos de 0,1
| b) Compensación por voltaje auxiliar | ms | 10 – 200 Pasos de 0,1
| c) Compensación por presión hidráulica | ms | 1 – 20 Pasos de 0,1
| d) Precisión de los transductores/sensores | ms | 1 – 20 Pasos de 0,1
12 | FUNCIÓN ADAPTATIVA |  | Sí
13 | REGISTRO OSCILOGRÁFICO DE EVENTOS (SI/NO)
| a) Frecuencia de muestreo | Hz | Por Fabricante
| b) Número mínimo de eventos | Un | 10
14 | AJUSTABLE DE ACUERDO AL TIPO DE CARGA
| a) Carga capacitiva |  | Sí
| b) Carga inductiva |  | Sí
15 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
15.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) | °C | 29
15.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) | °C | -5
15.3 | Temperatura ambiente media diaria | °C | 17.5
15.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) | msnm | 900
15.5 | Humedad relativa media | % | 1 a 95%
15.6 | Velocidad máxima del viento | km/h | 100
15.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las especificaciones técnicas aplicables a esta HCTG se encuentran en el documento ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 Filosofía de Control y Protecciones
3) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007(0) HCTG EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT