## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008
Titulo | HCTG GRUPO ELECTRÓGENO
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
22/01/2025 | B |  | 6
2025-02-11 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 22/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 22/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 22/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008(0) HCTG GRUPO ELECTRÓGENO
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los equipos serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008(0) HCTG GRUPO ELECTRÓGENO
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE DEL EQUIPO
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG GRUPO ELECTRÓGENO
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008(0) HCTG GRUPO ELECTRÓGENO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
A | GENERALIDADES
A.1 | Fabricante |  |  | Indicar
A.2 | País |  |  | Indicar
A.3 | Referencia |  |  | Indicar
A.4 | Cantidad |  |  | 1
A.5 | Tipo de servicio |  |  | Stand-By
A.6 | Horas máximas de operación por año |  | hrs | 200
A.7 | TAG (Ver nota 4) |  |  | G1
A.8 | Peso total |  | kg | Indicar
A.9 | Tiempo máximo para tomar la carga |  | s | Indicar
A.10 | Dimensiones (Largo x Alto x Ancho) |  | (mm x mm x mm) | Indicar
A.11 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| a) Servicios auxiliares de corriente alterna (Fase-Fase) | Tensión nominal (Nota 2) | Vca | 380
| b) Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
A.12 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
| a) Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
| b) Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
| c) Temperatura ambiente media diaria, máxima |  | °C | 17.5
| d) Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
| f) Nivel de contaminación (IEC 60815; Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
| g) Condiciones sísmicas (Ver nota 6) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
A.13 | Grado de protección envolvente según IEC 60529 con cabina o cerramiento para ubicar en exterior |  |  | ≥ IP54
A.14 | Máximo nivel de ruido admisible a 1 m |  | db | ≤ 80
B | GENERADOR
B.1 | Fabricante |  |  | Indicar
B.2 | País |  |  | Indicar
B.3 | Referencia |  |  | Indicar
B.4 | Norma |  |  | IEC 60034 - 1
B.5 | Potencia efectiva en las condiciones del sitio de instalación |  | kVA | ≥ 51 (Nota 2)
B.6 | Eficiencia |  | % | Indicar
B.7 | Frecuencia asignada |  | Hz | 50
B.8 | Factor de potencia |  |  | > 0,80
B.9 | Factor armónico telefónico (THF) |  | % | < 2
B.10 | Distorsión armónica total de tensión (THD) en vacío y con carga trifásica balanceada libre de armónicos |  | % | Indicar
B.11 | Clase de aislamiento |  |  | H
B.12 | Tipo de sistema de excitación |  |  | Sin escobillas
B.13 | Regulador de tensión automático
| a) Voltaje de regulación estado estable |  | % | ± 0,5
| b) Tiempo de respuesta |  | s | < 5
B.14 | Reactancia transitoria X’d en el eje directo |  | % | Indicar
B.15 | Reactancia subtransitoria X”d en el eje directo |  | % | Indicar
B.16 | Reactancia sincrónica Xs |  | % | Indicar
B.17 | Corriente de cortocircuito asignada |  | kA | Indicar
C | MOTOR
C.1 | Fabricante |  |  | Indicar
C.2 | País |  |  | Indicar
C.3 | Referencia |  |  | Indicar
C.4 | Norma |  |  | ISO 3046
C.5 | Velocidad nominal |  | rpm | 1500
C.6 | Eficiencia |  | % | Indicar
C.7 | Potencia asignada |  | kW | Indicar
C.8 | Número de tiempos del motor |  |  | 4
C.9 | Cilindrada |  | cm3 | Indicar
C.10 | Configuración de cilindros |  |  | Indicar
C.11 | Consumo de combustible a plena carga |  | L/h | Indicar
C.12 | Desviación máxima de velocidad
| a) Con carga constante (desde vacío a plena carga) |  | % | ≤ 0,25
| b) Con una carga transitoria equivalente al 20% de la capacidad del grupo electrógeno |  | % | ≤ 3
C.13 | Sistema de enfriamiento |  |  | Agua
C.14 | Combustible Diesel |  |  | ASTM-D975 No.2
| a) Densidad |  | kg/dm3 | Indicar
| b) Valor calorífico |  | kJ/kg | Indicar
| c) Temperatura del combustible |  | °C | Indicar
C.15 | Autonomia de Tanque diario de combustible |  | hrs | > 8
C.16 | Longitud y configuración tubo de escape |  |  | Se indica con la orden de compra acorde con la arquitectura que se defina
E | TABLERO DE CONTROL Y FUERZA
E.1 | Interruptor principal y de transferencia
| a) Tipo |  |  | Caja Moldeada
| b) Accesorios |  |  | Indicar
| c) Contactos de posición |  |  | Sí
E.2 | Selector de modo local/remoto/automático |  |  | Sí
E.3 | Controlador de transferencia automática |  |  | Sí
E.4 | Protocolo de comunicaciones |  |  | Bajo Ethernet (DNP3, Modbus TCP, IEC61850)
F | PRUEBAS REQUERIDAS
F.1 | Pruebas |  | - | Según capitulo 6 del documento ENG-OA-RON-SE-EL-ET-019
G | INFORMACIÓN ADICIONAL
G.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
G.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
G.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
G.4 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses entrega - Puesta en servicio | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Este valor deberá entenderse como el mínimo requerido ya considerando los factores de derrateo, este valor debe ser validado con la versión aprobada del documento ENG-OA-RON-SE-EL-MC-001, Memoria de Cálculo SSAA de CA y CC.
3) Ver documento ENG-OA-RON-SE-EL-ET-019 para especificaciones del grupo electrógeno.
4) El TAG del equipo deberá ser confirmado antes del suministro.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
6) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008(0) HCTG GRUPO ELECTRÓGENO
ARMARIO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61439 IEC 60297
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar (Ver nota 2) |  | c/u | 1
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMARIOS
3.1 | Dimensiones | 0
3.1.1 | Alto | 0 | mm | 2100
3.1.2 | Ancho | 0 | mm | 800
3.1.3 | Profundidad | 0 | mm | 600
3.2 | Color con acabado liso en el interior y granulado en el exterior | 0 |  | RAL 7035
3.3 | Materiales de construcción | 0 |  | Chapas de Acero
3.4 | Grado de protección mínimo de acuerdo con IEC 60529 |  |  | ≥ IP55
3.5 | Puerta frontal metálica |  |  | Si
3.6 | Rotación mínima de puerta |  | ° | 120
3.7 | Espesor de paneles laterales, posterior, techo y piso |  | mm | ≥ 1,5
3.8 | Espesor de perfiles de la estructura principal |  | mm | ≥ 2,5
3.9 | Calefacción controlada por higrostato |  |  | Si
3.10 | Calefactor 220 V, 50 Hz |  |  | Si
3.11 | Barra de cobre continua para tierra con borne para conectar un cable de puesta a tierra de 70 mm² (2/0 AWG), con previsión para la conexión de tierras |  |  | Si
3.12 | Incluir 4 cáncamos desmontables para transporte e instalación |  |  | Si
3.13 | Incluir cerradura provista de manilla |  |  | Si
4 | COMPONENTES (Ver nota 2)
4.1 | Interruptores termomagnéticos caja moldeada |  |  | Si
4.1.1 | Cantidad |  |  | 4
4.1.2 | Curva |  |  | C
4.1.3 | Número de polos |  |  | 4
4.1.4 | Tensión nominal |  | Vca | 380/220
4.1.5 | Corriente nominal (ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003) | 125 A | Un | 2
|  | 100 A | Un | 2
4.1.6 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 10
4.1.7 | Módulo de contactos de status OF |  |  | 2
4.1.8 | Módulo de contactos operación SD |  |  | 2
4.2 | Conductores |  |  | Retardantes a la llama y libres de halógenos
4.2.1 | Aislación |  | kV | 0,6/1
4.3 | Relé de sub y sobretensión 27/59 |  | Si/No | No
4.4 | Transformadores de corriente para instrumentos |  |  | Si
4.4.1 | Cantidad |  |  | 3 (ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003)
4.4.2 | Clase |  |  | CL 0,5 (IEC)
4.4.3 | Razón |  |  | 200/5
4.4.4 | Rango |  | A | 0 - 5A
4.4.5 | Burden |  | VA | Indicar
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y APROBACIONES DE LOS GABINETES |  | - | Sí
5.5 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Los armarios especificados y caracteristicas de sus componentes se encuentran indicados en los planos de disposición, memorias de cálculo y diagramas unilineales siguientes: - ENG-OA-RON-SE-EL-ED-003 Disposición de Equipos en Sala - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003 Diagrama Unilineal de SSAA de CA
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
5) Caracteristicas de los equipos al interior tablero de transferencia se inidican en ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008 HCTG Grupo Electrogeno . En esta HCTG se indcan las caracteristicas mecánicas del armario, las dimensiones del tablero de tranferencia son referenciales y serán definidas por el proveedor.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008(0) HCTG GRUPO ELECTRÓGENO
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT