## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-009
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-009
Titulo | HCTG INTERRUPTOR DE PODER 220 kV
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 6
2025-02-07 | 0
IEB | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-009(0) HCTG INTERRUPTOR DE PODER 220 kV
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los interruptores serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-009(0) HCTG INTERRUPTOR DE PODER 220 kV
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE DEL INTERRUPTOR
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
Planta
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-009(0) HCTG INTERRUPTOR DE PODER 220 kV
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2.0 | ANTECEDENTES GENERALES DEL INTERRUPTOR
2.1 | Tipo | - | Tanque Vivo
2.2 | Cantidad de polos - fases | - | Trifasico
2.3 | Accionamiento | - | Monopolar
2.4 | Modelo | - | Por Fabricante
2.5 | Norma | - | IEC 62271-100
2.6 | Plazo garantizado de entrega Ex-Fábrica contado de la fecha de emisión de la Orden de Proceder | Meses | Por Proveedor
2.7 | Plazo garantizado de entrega en obra, contado desde la fecha de emisión de la Orden de Proceder | Meses | Por Proveedor
2.8 | Cantidad | c/u | 1
3.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Tensión Nominal | kV | 220
3.2 | Tensión Máxima | kV | 245
3.3 | Frecuencia | Hz | 50
3.4 | Clase de aislación del Interruptor | kV | 245
3.5 | Corriente Nominal | Amp | 2000
3.6 | Corriente nominal de interrupción de cortocircuito | kAef | 50
3.7 | Corriente nominal de cierre en cortocircuito | kAef | 100
3.8 | Corriente Nominal de Interrupción Simétrica | kA rms | Por Proveedor
3.9 | Corriente Nominal de Cortocircuito de Cierre | kA peak | 78.75
3.10 | Corriente Nominal de Apertura de líneas en vacío | Amp | Por Proveedor
3.11 | Corriente Nominal de Apertura de cables en vacío | Amp | Por Proveedor
3.12 | Valores Nom. de Interrup. de Corr. Induct. Pequeñas | Amp | Por Proveedor
3.13 | Tiempo de Apertura | mseg | < 40
3.14 | Tiempo Total máximo de Interrupción | mseg | ≤ 60
3.15 | Tiempo de Cierre | mseg | Por Proveedor
3.16 | Tiempo Muerto para la Reconexión | mseg | 300
3.17 | Factor de Primer Polo | - | 1.3
3.18 | Máxima diferencia de tiempo en el cierre o separación de los contactos de fases distintas | mseg | Por Proveedor
3.19 | Nivel de Aislación
3.19.1 | Tensión resistida 50 Hz, 1 min. Seco; IEC 60071 (Ver Nota 1) | kV rms | 460
3.19.2 | Tensión soportada a impulso tipo rayo; IEC 60071 (Ver Nota 1) | kV peak | 1050
3.19 | Parametros TRV |  | Según IEC 62271-100
4.0 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
4.1 | Medio de Interrupción del Arco |  | SF6
4.2 | Distancias mínimas libres en aire : | - | Por Fabricante
4.2.1 | Metal a Metal entre terminales del mismo polo | mm | IEC/IEEE
4.2.2 | Arco seco a tierra | mm | IEC/IEEE
4.2.3 | Metal a metal entre polos (entre centros) | mm | IEC/IEEE
4.3 | Cantidad Mínima de Conexiones-Desconexiones sin Mantenimiento Mayor:
4.3.1 | Numero de operaciones mecánicas; Clase (IEC 62271-100) | - | M2
4.3.2 | Probabilidad de Reencendido | - | C2
4.3.3 | A capacidad nominal de ruptura de 50 kA | c/u | 10
4.4 | Color Aislador |  | RAL 8002 (MARRÓN)
4.5 | Ciclo de Operación |  | A - 0.3 seg. - CA - 3 min. - CA
4.6 | Grado de Protección mínimo según la IEC 60529 | - | IP-54
4.7 | Material del Aislador | - | Porcelana
4.8 | Distancia mínima de fuga (Ver nota 2) | mm | 7600
5.0 | DISPOSITIVOS DE CONTROL, SEÑALIZACIÓN, ALARMAS Y ACCESORIOS
5.1 | Dispositivos de control
5.1.1 | Tensión alimentación | Vcc | 110
5.1.2 | Potencia nominal | W | Por Fabricante
5.1.3 | Elemento para relleno de gas SF6 durante el servicio | - | Sí
5.1.4 | Manómetro con alarma por pérdida de presión | - | Sí
5.1.5 | Válvula de Seguridad | - | Sí
5.1.6 | Elemento de filtrado y secado del gas SF6 | - | Sí
5.1.7 | Relé Antibombeo | - | Sí
5.1.8 | Relé de discrepancia de polos | -
5.2 | Dispositivos de señalización y alarmas |  | Sí
5.2.1 | Resorte sin carga | - | Sí
5.2.2 | Sobrecarga motor carga resorte | - | Sí
5.2.3 | Baja presión SF6 - alarma | - | Sí
5.2.4 | Baja presión SF6 - bloqueo | - | Sí
5.2.5 | Falta tensión de alimentación en circuito apertura | - | Sí
5.2.6 | Falta tensión de alimentación en circuito cierre | - | Sí
5.2.7 | Mecanismo de energía almacenada descargado | - | Sí
5.2.8 | Posición selector de control local y remoto | - | Sí
5.2.9 | Otras alarmas (especificar) | - | Sí
5.3 | Accesorios
5.3.1 | Medios para cierre y apertura local sin voltaje de control | - | Sí
5.3.2 | Contador de Operaciones | - | Sí
5.3.3 | Indicador local de la posición de los contactos del interruptor | - | Sí
5.3.4 | Protección de sobrecarga del motor. | - | Sí
5.3.5 | Calefactores con interruptor independiente | - | Sí
5.3.6 | Regleta de terminales con 15 bornes libres | - | Sí
5.3.7 | Cerradura del gabinete por medio de candado | - | Sí
5.3.8 | Switch auxiliar de 10 contactos NA y 10 contactos NC | - | Sí
5.3.9 | 2 Terminales para conexión puesta tierra, Cu 4/0 AWG | - | Sí
5.3.10 | Empaquetaduras de repuesto para todos los flanches | - | Sí
5.3.11 | Elementos de detección de fuga del gas SF6 | - | Sí
5.3.12 | 1 galón de pintura de terminación para retoque | - | Sí
5.3.13 | Cantidad de SF6 suficiente para llenar y recargar el Interruptor | - | Sí
5.3.14 | Maleta de llenado de Gas SF6 | - | Sí
6.0 | PRUEBAS
6.1 | Pruebas de Rutina según Norma IEC 62271/IEEE Std C37.04;09;10;010;11. |  | Indicar
6.1.1 | Pruebas dieléctricas al circuito principal | - | Sí
6.1.2 | Pruebas dieléctricas a circuitos auxiliares y de control | - | Sí
6.1.3 | Medida de resistencia del circuito principal | - | Sí
6.1.4 | Prueba de estanqueidad | - | Sí
6.1.5 | Comprobaciones visuales y de diseño | - | Sí
6.1.6 | Prueba de operación mecánica | - | Sí
6.2 | Pruebas Tipo según Norma IEC 62271/IEEE Std C37.04;09;10;010;11. |  | Indicar
6.2.1 | Pruebas sísmicas, pruebas de ruptura de elementos frágiles. | - | Sí
6.2.2 | Pruebas dieléctricas | - | Sí
6.2.4 | Medida de resistencia del circuito principal | - | Sí
6.2.5 | Prueba de aumento de temperatura | - | Sí
6.2.6 | Prueba de corriente soportada de corta duración y peak | - | Sí
6.2.7 | Pruebas de operación mecánica | - | Sí
6.2.8 | Prueba de “making and breaking” de corriente de corto circuito | - | Sí
6.2.9 | Prueba de radio interferencia | - | Sí
6.2.10 | Prueba de estanqueidad | - | Sí
6.2.11 | Prueba de fallas en línea corta | - | Sí
6.2.12 | Prueba de conexión asincrónica | - | Sí
6.2.13 | Pruebas de maniobra con corrientes capacitivas | - | Sí
6.3 | Diseño Sísmico Según Norma Técnica ETG-1.020 Endesa y/o IEEE Std. 693 | - | Sí
7.0 | OTROS
7.1 | Repuestos recomendados (anexar documentos con la oferta) | - | Por fabricante
7.2 | Prueba tipo (sísmico) del prototipo del equipo, anexar documentos con la oferta | - | Por fabricante
7.3 | Información técnica adicional (anexar documentos con la oferta) | - | Por fabricante
7.4 | Diferencias con la especificación con la especialidad (anexar documentos) | - | Si
7.5 | Planos y catálogos |  | Si
7.5.1 | Plazo entrega información certificada | Semanas | Por fabricante
7.5.2 | Plazo entrega equipo | Semanas | Por fabricante
7.5.3 | Período de pruebas en fábrica | Semanas | Por fabricante
7.6 | Condiciones de embalaje, transporte, almacenaje y manipulación (manual de instrucciones) |  | Si
7.7 | Periodo de garantías | Meses | 24-36
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validadas en la etapa de ingeniería de detalle y los valores especificados deberán ser verificados con el estudio de coordinación de aislamiento.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-009(0) HCTG INTERRUPTOR DE PODER 220 kV
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT