## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-011
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-011
Titulo | HCTG REACTOR TRIFÁSICO 220 KV - 25 MVAR
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 8
2025-02-11
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-011(0) HCTG REACTOR TRIFÁSICO 220 KV - 25 MVAR
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los aisladores de pedestal serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0011(0) HCTG REACTOR TRIFÁSICO 220 kV - 25 MVAR
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0011(0) HCTG REACTOR TRIFÁSICO 220 kV - 25 MVAR
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2 | REACTOR
2.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60076-6
2.2 | Potencia asignada | MVAr | 25
2.3 | Frecuencia asignada | Hz | 50
2.4 | Número de fases |  | 1
2.5 | Conexión a GIS
| a) Devanado alta tensión, 1 | Si/No | Si
2.7 | Nivel de contaminación entre medio y alto o zona costera | Si/No | Si
2.8 | Cumplimiento de las especificaciones de protecciones mecánicas | Si/No | Si
2.9 | Cumplimiento de las especificaciones de válvulas | Si/No | Si
2.10 | Requiere devanado cargable para SSAA | Si/No | No
2.11 | Repuesto: Debe cumplir restricciones de dimensiones y ubicaciones | Si/No | No
Unidad de referencia
2.12 | Tipo de refrigeración |  | ONAN
2.13 | Tipo de reactor |  | Línea/Maniobrable
2.14 | Tipo de construcción del núcleo |  | Con entrehierro
2.15 | Método de puesta a tierra |  | Reactor de neutro
2.16 | Tensión asignada (Ur)
| a) Alta tensión | kV | 220
| b) Neutro | kV | 46
2.17 | Tensión Máxima de Operación Umax | kV
2.18 | Tensión más elevada para el material (Um)
| a) Alta tensión | kV | 245
| b) Neutro | kV | 52
2.19 | Tensión asignada soportada de corta duración a la frecuencia industrial (Ud)
| a) Alta tensión | kV | Por fabricante
| d) Neutro | kV | Por fabricante
2.20 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up)
| a) Alta tensión | kV | 1050
| b) Neutro | kV | 250
2.21 | Tensión asignada soportada al impulso de maniobra (Us)
| a) Alta tensión | kV | 850
2.22 | Tipo de construcción del núcleo (tipo columna o tipo acorazado)
2.23 | Nivel de cortocircuito asignado al sistema (Ik)
| a) Devanado alta tensión, 1 | kA | 40
2.24 | Tipos de aislamiento |  | Aislamiento gradado
2.25 | a) Linealidad con respecto a la tensión asignada | % | ≥ 130
2.26 | Impedancias, referidas a 75°C y a la tensión asignada | ohm | 3333.33
2.27 | Límites de aumento de temperatura, en la derivación que produce la máxima temperatura del devanado y en cada paso de potencia (considerando la temperatura ambiente que se indica en los requerimientos generales)
| a) Promedio de devanados, medido por el método de resistencia (máxima) | °C | ≤65
| b) Parte superior del aceite, medido por termómetro (máxima) | °C | ≤60
| c) Hot Spot (máxima) | °C | ≤78
2.28 | Pérdidas totales a 75 °C y a la frecuencia asignada
| a) Al 95% de la tensión asignada | kW
| b) Al 100% de la tensión asignada | kW | < 3kW por Mvar
| c) Al 110% de la tensión asignada | kW
| d) Al 115% de la tensión asignada | kW
2.29 | Tensión de prueba de radio interferencia | kV | 350
2.30 | Tensión máxima de radio interferencia a 0,5 MHz | mv | 5000
2.31 | Nivel máximo de ruido a Ur | dB | <77
2.32 | Número de radiadores |  | N+1
2.33 | Presión de seguridad de vacío del tanque (para ensayo) | kPa | Por fabricante
2.34 | Desempeño sísmico según IEEE-693. |  | Alto (0,5g)
2.35 | Masa de un reactor completo sin aceite | kg | Por fabricante
2.36 | Masa de un reactor completo con aceite | kg | Por fabricante
2.37 | Masa de transporte de la parte más pesada | kg | Por fabricante
2.38 | Vida útil | años | ≥40
2.39 | Maximo flujo calculado al 130% de la tensión nominal | T | ≤1,9
2.40 | Papel Aislante
2.41 | a) Tipo de papel de los devanados y conexión a los bujes |  | Termoestabilizado
2.42 | b) Grado de polimerización (probado según norma ASTM D982 - Standard Test MethodforOrganicNitrogen in Paper and Paperboard) después del secado final. |  | ≥1050
2.43 | Gabinetes
2.44 | b) Grado de protección |  | IP 65
2.45 | Aceite
2.46 | a) Tipo de aceite |  | Vegetal
2.47 | b) Libre de DBDS y PCB | Si/No | Sí
2.48 | c) Almacenamiento para envío
2.49 | d) Suministro de aceite reserva (Min 5 barrilles / Máximo 25 barriles por banco) | % | 5
3 | BUJES
3.1 | a) Buje 1 (245 kV) |  | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) |  | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA |  | NA
3.2 | País
| a) Buje 1 (245 kV) |  | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) |  | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA |  | NA
3.3 | Referencia
| a) Buje 1 (245 kV) |  | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) |  | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA |  | NA
3.4 | Norma |  | IEC 60137
3.5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
3.7 | Material de los bujes
| a) Buje 1 (245 kV) |  | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) |  | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA |  | NA
3.8 | Tipo de los bujes
| a) Buje 1 (245 kV) |  | Capacitivo RIP
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) |  | Capacitivo RIP
| c) Buje 3 SSAA |  | Sólido
3.9 | Tensión asignada (Ur)
| a) Buje 1 (245 kV) | kV | 245
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | kV | 52
| c) Buje 3 SSAA | kV | NA
3.10 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) (1)
| a) Buje 1 (245 kV) | kV | 1050
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | kV | 250
| c) Buje 3 SSAA | kV | NA
3.11 | Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra (Us) (1)
| a) Buje 1 (220 kV) | kV | Por fabricante
3.12 | Tensión asignada soportada de corta duración a la frecuencia industrial, 60 Hz (Ud) (1)
| a) Buje 1 (220 kV) | kV | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | kV | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA | kV | NA
3.13 | Corriente asignada en servicio continuo (Ir)
| a) Buje 1 (220 kV) | A | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | A | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA | A | NA
3.14 | Corriente térmica asignada, 2 s (Ith)
| a) Buje 1 (220 kV) | kA | 40
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | kA | 63
| c) Buje 3 SSAA | kA | NA
3.15 | Corriente dinámica asignada para todos los bujes (Id) @ 60 Hz | kA | 2,5 Ik
3.16 | Clase de severidad de contaminación de sitio (SPS), según IEC 60815
| a) Buje 1 (220 kV) |  | Pesado
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) |  | Pesado
| c) Buje 3 SSAA |  | Leve
3.17 | Distancia de fuga
| a) Buje 1 (220 kV) | mm | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | mm | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA | mm | NA
3.19 | Cargas admisibles en bornes
a) Carga estática admisible
| Buje 1 (220 kV) | N | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | N | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA | N | NA
b) Carga dinámica admisible
| Buje 1 (220 kV) | N | Por fabricante
| b) Buje 2 (Neutro) (52 kV) | N | Por fabricante
| c) Buje 3 SSAA | N | NA
3.20 | Accesorios bujes capacitivos:
| a) Derivación para medida de factor de potencia del aislamiento del cuerpo capacitivo a partir de la señal de corriente de fuga. | Si/No | Si
| b) Indicador de nivel de aceite | Si/No | SI
| c) Válvula para la toma de muestra del aceite aislante en su parte inferior | Si/No | SI
| d) Blindaje electrostático inferior | Si/No | SI
4 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUJE
4.1 | Norma |  | IEC 61869-1 IEC 61869-2
4.2 | Cantidad de núcleos de medida
| a) Buje AT | Un | 1
| b) Buje de Neutro | Un | NA
4.3 | Cantidad de núcleos de protección
| a) Buje AT | Un | 2
| b) Buje de Neutro | Un | NA
4.4 | Cantidad de núcleos para imagen térmica
| a) Buje AT | Un
| b) Buje de Neutro | Un
4.5 | Corriente primaria asignada asignada
a) Buje AT
| - Núcleo de medida | A | 75/150
| - Núcleo de protección | A | 75/150
| - Núcleo de imagen térmica | A
b) Buje de Neutro
| - Núcleo de medida | A | NA
| - Núcleo de protección | A
| - Núcleo de imagen térmica | A
c) Buje de SSAA
| - Núcleo de medida | A | NA
| - Núcleo de protección | A | NA
| - Núcleo de imagen térmica | A | NA
4.6 | Corriente secundaria asignada
| - Núcleo de medida | A | 1
| - Núcleo de protección | A | 1
| - Núcleo de imagen térmica | A | Por fabricante
4.7 | Clase de precisión
a) Buje AT
| - Núcleo de medida |  | CL 0,2S
| - Núcleos de protección |  | 5P20
b) Buje de Neutro
| - Núcleo de protección |  | 5P20
| - Núcleo imagen térmica |  | Por fabricante
c) Buje de SSAA
| - Núcleo de medida |  | NA
| - Núcleo de protección |  | NA
| - Núcleo de imagen térmica |  | NA
4.8 | Potencia asignada para la precisión especificada
a) Buje AT
| - Núcleo de medida | VA | 10
| - Núcleos de protección | VA | 10
| - Núcleo imagen térmica | VA | Por fabricante
b) Buje de Neutro
| - Núcleo de protección | VA | NA
| - Núcleo imagen térmica | VA | Por fabricante
c) Buje de SSAA
| - Núcleo de medida | VA | NA
| - Núcleo de protección | VA | NA
| - Núcleo de imagen térmica | VA | NA
4.9 | Resistencia del devanado secundario a 75 °C
| - Núcleo de protección | Ohm | ≤4
5 | DEVANADO CARGABLE PARA SSAA
5.1 | Fabricante |  | NA
5.2 | País |  | NA
5.3 | Norma |  | NA
5.4 | Potencia asignada | kVA | NA
5.5 | Frecuencia asignada | Hz | NA
5.6 | Tension asignada | kV | NA
6 | VALORES LÍMITES PARA EL ACEITE AISLANTE
5.1 | PROPIEDADES FÍSICAS:
5.1.1 | Examen Visual | D1524 | Claro y brillante
5.1.2 | Cloruros Inorgánicos y Sulfatos. | D 878 | N.D.
5.1.3 | Gravedad Específica 15°C/15°C, máx. | D 1298 | 0.91
5.1.4 | Índice de Color, Máx. | D 1500 | 0.5
5.1.5 | Punto de Fluidez, Máx (D 97) | °C | -20
5.1.6 | Viscosidad, Máx., cSt | D 445, D 88
| 100°C |  | 3
| 40°C |  | 12
| 0°C |  | 76
5.1.7 | Tensión Interfacial, 25°C (D 971) | dinas/cm | > 40
5.1.8 | Punto de Inflamación, Mín (D 92) | °C | >140
5.1.9 | Punto de Anilina (D611) | °C | >70
5.2 | PROPIEDADES QUIMICAS:
5.2.1 | Azufre corrosivo | D 1275 B | No corrosivo
5.2.2 | CCD (Copper Conductor Deposition) | IEC 62535 | No corrosivo
5.2.3 | DBDS en ppm | IEC 62697-1 Doble | 0 ppm
5.2.4 | Tendencia al Gaseo, Máx., µL/min | D 2300(A) | (+)30
5.2.5 | Contenido de Humedad, Máx, ppm | D1533 | 30
5.2.6 | Número de Neutralización, máx mgKOH/g | D974(Modif.) | <0.01
5.2.7 | Contenido Inhibidor Antioxidante DBPC %peso | D 4768 IEC 60666 | 0.00
5.2.8 | Estabilidad a la Oxidación, prueba ácido, lodos | D 2440
72 horas
| % Lodo máx., en peso |  | 0.15
| Acidez Máx, mgKOH/g |  | 0.5
164 horas
| % Lodo máx., en peso |  | 0.3
| Acidez Máx, mgKOH/g |  | 0.6
5.2.9 | Estabilidad Oxidación (Bomba Rotativa), Mín, minutos | D 2112 | -
5.2.10 | Vida Libre de Lodos - Medido a 8 horas - Mínimo. | Doble (d) | 40
5.2.11 | Contenido de PCB´s | D 4059 | N.D.
5.2.12 | Composición Química Aproximada: - %w/w Aromáticos, Máximo | D 2140 IEC 60590 | <10
5.2.13 | Contenido de ciclo aromaticos (PCA) | BS 2000 Part 346 | <3%
5.2.14 | Contenido de Azufre total en % | D 4094-02 | <0,1
5.2.15 | PROPIEDADES ELÉCTRICAS:
5.2.16 | Factor de Potencia a 50Hz, Máximo%: | D924
| 25°C |  | 0.05
| 100°C |  | 0.3
5.2.17 | Rigidez Dieléctrica a 50Hz
| Electrodos de disco, Mín., kV | D877 | 30
| Electrodos VDE 1,02 mm Mín., | D1816 | 28
| Electrodos VDE 2,04mm Mín., | D1816 | 56
5.2.18 | Rigidez Dieléctrica al Impulso, 25°C, 1min, | D 3300 | 145
6 | EMPAQUES
6.1 | Rango de temperatura de trabajo |  | (-5 a 200°C)
6.2 | Contenido Nominal de Flúor, Minimo |  | 70%
6.3 | Dureza, shore A | ASTM D 2240 | 70 ± 5
6.4 | Influencia del aceite de transformador sobre el caucho (164h, 100°C) (ASTM D3455)
| Cambio de dureza (ASTM D 2240) | % | -5 a +5
| Cambio en volumen (ASTM D 471) | % | -8 a +8
| Cambio en peso (ASTM D 471) | % | -3 a +3
6.5 | Influencia de cacuho sobre el aceite de transformador (164h, 100°C-ASTM D3455)
| Cambio en color - Máx. (ASTM D 1500) |  | Un paso
| Cambio en Núm. Neutralización (ASTM D 974) | mg KOH/g | <0.5
| Cambio en Factor de potencia 100°C (ASTM D924) |  | <5 x 10-2
| Enturbiamiento del aceite (ASTM D1524) |  | sin partículas
| Contenido de azufre (ASTM D 130) | Nivel de corrosión | =< 3a
6.6 | Envejecimiento en aire (70 h, 150°C - ASTM D 865) | % | -5 a +10
| Cambio de dureza (ASTM D 2240) | % | -5 a +10
| Cambio en la Tensión (ASTM D471) | % | -25
| Cambio en ElongacióN (ASTM D471) | % | -25
6.7 | Resistencia al ozono ( Método B ) | ASTM D 1171 | No debe presentar grietas
6.8 | Resistencia al agua 70h a 100°C (ASTM D471)
6.9 | Cambio en el volumen (ASTM D471) | %máx. | (+/-5)
6.10 | Compresión Set o deformación por compresión 70h/200°C (ASTM D 395) | %máx. | 20
6.11 | Densidad (ASTM D 297) | g/cm3 | >1.80
6.12 | Resistencia a la tensión, (ASTM D 412) | Mpa (psi), mín. | 9(1300)
6.13 | Elongación final ( Antes de rotura), (ASTM D 412) | %mín | 250
7 | MONITOREO DE GASES DISUELTOS EN EL ACEITE
7.1 | Requiere monitoreo de gases disueltos en el aceite | Si/No | SÍ
7.2 | Marca |  | NA
7.3 | Referencia |  | NA
7.4 | Monitoreo Hidrogeno, H | Si/No | SÍ
7.5 | Monitoreo Monoxido de Carbono, CO | Si/No | SÍ
7.6 | Monitoreo Humedad | Si/No | SÍ
7.7 | Protocolo de comunicaciones IEC 61850 | Si/No | SÍ
8 | PRUEBAS
8.1 | Pruebas |  | Según capitulo 6 del documento ENG-OA-RON-SE-EL-ET-022
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0011(0) HCTG REACTOR TRIFÁSICO 220 kV - 25 MVAR
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT