## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-018
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-018
Titulo | HCTG REACTOR DE NEUTRO 123 kV
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
31/01/2025 | B |  | 5
2025-03-04 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 31/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 31/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 31/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-018(0) HCTG REACTOR DE NEUTRO 123 kV
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los Desconectadores serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-018(0) HCTG REACTOR DE NEUTRO 123 kV
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE DEL DESCONECTADOR
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado |  | SI/NO
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
Planta
| Dirección |  | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-018(0) HCTG REACTOR DE NEUTRO 123 kV
Ítem | Descripción | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | - | e - Very heavy (53,7 mm/kVft)
1.5 | Clima |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento | km/hr | 100
2.0 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REACTOR DE NEUTRO
2.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60076-6
2.2 | Frecuencia asignada | Hz | 50
2.3 | Número de fases |  | 1
2.4 | Altura de instalación | msnm | 900
2.5 | Tipo de refrigeración |  | Aire
2.6 | Tipo de reactor |  | Neutro
2.7 | Cantidad | c/u | 1
2.8 | Capacidad Asignada
| a) 10 s | kVA | Por fabricante
| b) Continuo | kVA | Por fabricante
2.9 | Tensión asignada | kV
| a) 10 s | kVrms | 78
| b) Continuo | kVrms | ≥ 20
2.10 | Tensión más elevada para el material (Um)
| a) Alta tensión | kVrms | 123
| d) Neutro | kVrms | 24
2.11 | Corriente Asignada
| a) 10 s | Arms | ≥ 98
| b) Continuo | Arms | ≥ 25
2.12 | Corriente de Corto Circuito Asignada 10s | kArms | 0.5
2.13 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) (*)
| a) Alta tensión | kVpico | 550
| b) Neutro | kVpico | 145
2.14 | Tensión asignada soportada de corta duración a la frecuencia industrial (Ud) (*)
| a) Alta tensión | kVrms | 230
| d) Neutro | kVrms | 50
2.15 | Tipos de aislamiento
2.16 | Impedancias, referidas a 75°C y a la tensión asignada
| a) Tap máximo | Ohm | 720
| a) Tap Central | Ohm | 800
| a) Tap mínimo | Ohm | 880
2.17 | Tipo de enfriamiento |  | AN
2.18 | Límites de aumento de temperatura, a la potencia asignada, medido con resistencia
| a) Devanados (máxima) | °C | 60
| b) Parte superior del aceite (máxima) | °C | Por fabricante
2.19 | Tensión de prueba de radio interferencia | kV | 350
2.20 | Tensión máxima de radio interferencia a 0,5 MHz | mv | 2500
2.21 | Cambiador de Tomas
| Tipo |  | No load
Referencia
| a) Posiciones hacia arriba |  | 1
| b) Posiciones hacia abajo |  | 1
| c) Paso | % | 10
2.22 | Datos sísmicos
| Desempeño sísmico según IEEE-693. |  | Alto (0.5g)
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
2.23 | Masa de un reactor completo sin aceite | kg | Por fabricante
2.24 | Masa de un reactor completo con aceite | kg | Por fabricante
2.25 | Masa de transporte de la parte más pesada | kg
2.26 | Vida útil |  | ≥30
3 | TIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO
3.1 | Núcleo de aire |  | Indicar
3.2 | Núcleo inmerso en aceite |  | Indicar
3.2.1 | Tipo de aceite |  | Mineral
3.2.2 | Inhibidores y/o aditivos | % | ≤0,08
3.2.3 | Norma |  | IEEE C57-106 (Type I) / IEC 60296 (clase T)
3.2.4 | Rigidez dieléctrica (ASTM D-877) | kVmm | Por fabricante
3.2.5 | Factor de potencia (ASTM D-924) | - | Por fabricante
3.2.6 | Rigidez al impulso negativo (ASTM D-330) | kV | Por fabricante
3.2.7 | Resistividad a 100 °C (ASTM D-1169) |  | Por fabricante
3.2.8 | Viscosidad (ASTM D-445) | Cst | Por fabricante
3.2.9 | Número de neutralización (ASTM D-974) | - | Por fabricante
4 | PLANOS Y CATÁLOGOS
4.1 | Plazo entrega información Certificada | semana | Por Fabricante
4.2 | Plazo entrega Equipo | semana | Por Fabricante
4.3 | Período de pruebas en fábrica | semana | Por Fabricante
5 | PRUEBAS
5.1 | Pruebas |  | Según capitulo 6 del documento ENG-OA-RON-SE-EL-ET-029
6 | PERÍODO DE GARANTÍAS | Meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  | FECHA:
W*cm
10^3 W*cm

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-018(0) HCTG REACTOR DE NEUTRO 123 kV
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT