## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-013
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-013
Titulo | HCTG TP CARGABLES
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 6
2025-02-11 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
EHOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-013(0) HCTG TP CARGABLES
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los pararrayos serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-013(0) HCTG TP CARGABLES
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG TP CARGABLES
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-013(0) HCTG TP CARGABLES
Ítem | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por fabricante
1.5 | Oferta N°: |  | - | Por fabricante
1.6 | País |  | - | Por fabricante
1.7 | Tipo |  | - | Cargable de acople inductivo
1.8 | Normas |  | - | IEC/ANSI-IEEE
1.9 | Cantidad |  | c/u | 6
2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
2.1.1 | Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal | kV | 220
2.1.2 | Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal | Vca | 380/220
2.1.3 | Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal | Vcc | 125 (+10% / -15%)
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES
2.2.1 | Altitud de Operación |  | m.s.n.m. | 900
2.2.2 | Temperatura Mínima |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura Máxima |  | °C | 29
2.2.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
2.2.5 | Clima |  |  | Desértico
2.2.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) |  | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
2.2.7 | Velocidad máxima del viento |  | km/hr | 100
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Tensión Nominal |  | kV | 220
3.2 | Tensión Máxima de operación del equipo |  | kV | 245
3.3 | Frecuencia |  | Hz | 50
3.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo; IEC 61936 (Ver Nota 1) |  | kV peak | 1050
3.5 | Tensión soportada al impulso del tipo maniobra; IEC 61936 (Ver Nota 1) |  | kV peak | 460
3.6 | Uso |  | - | Exterior
3.7 | Medio aislante |  | - | Aceite mineral
3.8 | Tipo de Montaje |  | - | En estructura metálica
3.9 | Corriente cortocircuito, 1 seg |  | kA | 50
3.10
4 | CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CARGABLE
4.1 | Tipo de T/P |  | - | Inductivo
4.2 | Tensión Nóminal Primaria |  | kV | 230/√3
4.3 | Tensión Nóminal Secundaria |  | V | 380/220
4.4 | Burden |  | kVA | 50
4.5 | Elevación de temperatura máxima de los enrollados con cortocircuito pleno, durante un segundo |  | K | Por fabricante
4.6 | Tensión de iniciación de descargas parciales |  | kVef | Por fabricante
4.7 | Tensión de extinción de descargas parciales |  | kVef | Por fabricante
4.8 | Niveles de descargas parciales |  | - | Por fabricante
4.9 | Potencia térmica total con una elevación de temperatura |  | VA | Por fabricante
4.10 | Tiempo admisible, con carga nominal y 1.5 Vn |  | seg | 30
4.11 | Sistema efectivamente puesto a tierra |  | - | SI
4.12 | Aceite
4.12.1 | Contenido de aceite |  | litros | Por fabricante
4.12.2 | Caracteristicas de los fuelles |  | - | Por fabricante
4.13 | Material de fabricación |  | - | Por fabricante
4.14 | Fuerza de tirón admisible en los terminales primarios
4.14.1 | Longitudinal |  | N | Por fabricante
4.14.2 | Transversal |  | N | Por fabricante
4.15 | Peso total del transformador con aceite |  | daN | Por fabricante
4.16 | Caracteristicas del aceite |  | - | ASTM D3487
4.17 | Designación comercial del aceite ofrecido |  | - | Por fabricante
4.18 | Tipo de método de refinación |  | - | Por fabricante
4.19 | Rigidez dieléctrica minima |  | kV/mm | IEC 60156
4.20 | Espesor |  | mm | Por fabricante
5 | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
5.1 | Tipo de aislador |  | - | Columna
5.1.1 | Material del aislador |  | - | Porcelana
5.1.2 | Color del aislador |  | - | Marrón (RAL 8002)
5.1.3 | Distancia de fuga del aislador |  | mm | 7600
5.1.4 | Diámetro medio del aislador |  | mm | Por fabricante
5.2 | Distancia minima de arco seco a tierra |  | mm | Por fabricante
5.3 | Tipo del terminal primario |  | - | Por fabricante
5.4 | Material de terminales pirmarios |  | - | Aluminio
5.5 | Tipo del terminal secundario |  | - | Por fabricante
5.6 | Material de terminales secundarios |  | - | Aleación de Aluminio
5.7 | Conector de conexión a tierra |  | - | 4/0 AWG
5.8 | Material placa de caracteristicas |  | - | Acero inoxidable
5.9 | Material placa con diagrama de conexiones |  | - | Acero inoxidable
5.10 | Material placa de advertencia |  | - | Acero inoxidable
5.10.1 | Indicador de nivel de aceite |  | - | Por fabricante
5.10.2 | Dispositivo de muestreo de aceite |  | - | Por fabricante
5.11 | Terminación superficies metálicas |  | - | Galvanizada en caliente
6 | PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LA OFERTA
6.1 | Media |  | - | Capacitancia y factor de potencia del dialéctrico
6.2 | Verificación visual |  | - | Dimensiones, galvanizado, pintura, etc.
6.3 | Inspección |  | - | Proceso de tratamiento y pintura especificado
6.4 | Curvas características |  | - | Por fabricante
7 | PRUEBAS
7.1 | Pruebas de rutina
7.1.1 | Verificación de marcas de terminales |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.3 | Medida de descargas parciales |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.4 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados secundarios |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.5 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.6 | Pruebas de sobrevoltaje entre espiras |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.7 | Determinación de errores |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.8 | Medida de resistencia en frio de cada enrollado |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.9 | Prueba de polaridad |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.10 | Resistencia de aislación |  | - | Norma IEC 61869-3
7.1.11 | Medida de factor de potencia y capacidad de la aislación |  | - | Norma IEC 61869-3
7.2 | Pruebas tipo |  | -
7.2.1 | Pruebas sísmicas, pruebas de ruptura de elementos frágiles |  | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
7.2.2 | Prueba de corriente de corto circuito de corta duración |  | - | Norma IEC 61869-3
7.2.3 | Prueba de aumento de temperatura |  | - | Norma IEC 61869-3
7.2.4 | Prueba a impulso de rayo |  | - | Norma IEC 61869-3
7.2.5 | Prueba a impulso de maniobra |  | - | Norma IEC 61869-3
7.2.6 | Pruebas de estanqueidad o hermeticidad |  | - | Norma IEC 61869-3
7.2.7 | Determinación de errores |  | - | Norma IEC 61869-3
7.2.8 | Prueba de RIV (voltaje de radiointerferencia) |  | - | Norma IEC 61869-3
7.3 | Pruebas especiales |  | - | Norma IEC 60358
8 | OTROS
8.1 | PRUEBA TIPO (SÍSMICO) DEL PROTOTIPO DEL EQUIPO, ( ANEXAR DOCUMENTOS ) |  | - | Por fabricante
8.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS) |  | - | Por fabricante
8.3 | DIFERENCIAS CON LA ESPECIFICACIÓN CON LA ESPECIALIDAD (ANEXAR DOCUMENTOS) |  | -
8.4 | PLANOS Y CATÁLOGOS
8.4.1 | Plazo entrega información Certificada |  | Semanas | Por fabricante
8.5.2 | Plazo entrega Equipo |  | Semanas | Por fabricante
8.5.3 | Período de pruebas en fábrica |  | Semanas | Por fabricante
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validadas en la etapa de ingeniería de detalle.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-013(0) HCTG TP CARGABLES
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT