## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-020
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-020
Titulo | HCTG TRAMPA DE ONDA
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
31/01/2025 | B |  | 5
2025-03-04 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 31/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 31/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 31/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-020(0) HCTG TRAMPA DE ONDA
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los TRAMPA DE ONDA serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-020(0) HCTG TRAMPA DE ONDA
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-020(0) HCTG TRAMPA DE ONDA
Ítem | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación |  | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima |  | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima |  | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) |  | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento |  | km/hr | 100
2.0 | ANTECEDENTES GENERALES DE LA TRAMPA DE ONDA
2.1 | Tipo |  | - | Inductivo
2.2 | Modelo |  | - | Por Proveedor
2.3 | Norma |  | - | IEC/ANSI-IEEE
2.4 | Plazo garantizado de entrega Ex-Fábrica contado de la fecha de emisión de la Orden de Proceder |  | Meses | Por Proveedor
2.5 | Plazo garantizado de entrega en obra, contado desde la fecha de emisión de la Orden de Proceder |  | Meses | Por Proveedor
2.6 | Cantidad |  | c/u | 2
3.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Alta tensión | Tensión nominal | kV | 220
3.2 | Alta tensión | Tensión Máxima | kV | 245
3.3 | Frecuencia |  | Hz | 50
3.4 | Nivel de Aislación
3.4.1 | Tensión soportada a impulso tipo rayo; IEC 60071 (Ver Nota 1) |  | kV peak | 1050
3.4.2 | Tensión resistida 50 Hz, 1 min. Seco; IEC 60071 (Ver Nota 1) |  | kV rms | 460
3.5 | Corriente térmica resistida de corta duración (1s), valor mínimo para la razón menor |  | KAef | 50
3.6 | Factor de sobrevoltaje |  | -
3.6.1 | Permanente |  | % | 150
3.7 | Distancia de fuga mínima |  | mm/kV | 53.7
3.8 | Distancia de fuga mínima total - creepage distance (Ver nota 2) |  | mm | 7600
3.9 | Corriente Nominal |  | A | 1250
3.10 | Inductancia |  | mH | Por fabricante
3.11 | Frecuencia de bloqueo |  | kHz | Por fabricante
3.12 | Impedancia minima de bloqueo |  | Ohm | Por fabricante
3.13 | Rango de temperatura de trabajo |  | °C | -10 a +40
4.0 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
4.1 | Caracteristicas generales
4.1.1 | Peso de la trampa de onda completa |  | kg | Por fabricante
4.1.2 | Tipo de montaje |  |  | Colgante
4.1.3 | Puntos de fijación al marco de línea |  | Un | 2
4.1.4 | Perforaciones según norma NEMA |  | - | NEMA 4
4.2 | Material de los conductores
4.2.1 | Dimensiones: |  | -
4.2.2 | - Alto |  | mm | Por fabricante
4.2.3 | - Ancho |  | mm | Por fabricante
4.2.4 | Ubicación del centro de gravedad respecto a la base del equipo |  | - | Por fabricante
4.2.5 | Acomentida de cables |  | - | Horizontal/Vertical
4.2.6 | Material conductor de la bobina princiapl |  | - | Aluminio
4.2.7 | Sección del conductor de la bobina principal |  | mm² | Por fabricante
4.2.8 | Unidad de sintonía |  | - | Requerido
4.2.9 | Ajuste de la Unidad de Sintonía |  | - | Fija
4.2.10 | Supresor de sobretensión transitoria |  |  | Requerido
4.3 | Accesorios de la trampa de onda
4.3.1 | Juego de ajuste de sintonía |  | Sí/No | Sí
4.3.2 | Descargadores de protección contra sobrevoltajes |  | Sí/No | Sí
4.3.3 | Protección contra pajaros |  | Sí/No | Sí
4.3.4 | Protección de partes metálicas |  | Sí/No | Sí
5.0 | PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LA OFERTA
5.1 | Medida |  | - | Capacitancia y factor de potencia dieléctrico
5.2 | Verificación visual |  | - | Dimensiones, pintura, galvanizado, etc
5.3 | Inspección |  | - | Proceso de tratamiento y pintura especificado
5.4 | Curva caracteristica |  | - | Según proyecto
6 | PRUEBAS TIPO Y RUTINA
6.1 | Pruebas tipo (IEC 60353)
6.1.1 | Pruebas de calentamiento |  | - | Si
6.1.2 | Medición de voltaje de radio influencia |  | - | Si
6.1.3 | Prueba de aislamiento |  | - | Si
6.1.4 | Pruebas de corriente de corta duración y valor de cresta de corriente admisible |  | - | Si
6.1.5 | Medición de la inductancia nominal de la bobina principal |  | - | Si
6.1.6 | Medición de la inductancia de frecuencia de potencia de la bobina principal |  | - | Si
6.1.7 | Medición de la resistencia de bloqueo y la impedancia de bloqueo |  | - | Si
6.2 | Pruebas de rutina (IEC 60353)
6.2.1 | Medición de la inductancia nominal de la bobina principal |  | - | Si
6.2.2 | Medición de la inductancia de frecuencia de potencia de la bobina principal |  | - | Si
6.2.3 | Medición de la resistencia de bloqueo y la impedancia de bloqueo |  | - | Si
7 | OTROS
7.1 | Pruebas tipo (sísmico) del prototipo del equipo, (anexar documentos) |  | - | Por fabricante
7.2 | Información técnica adicional (Anexar documentos) |  | - | Por fabricante
7.3 | Diferencias de la especificación con la especialidad (Anexar documentos) |  | - | Si
8 | Planos y Catalogo
8.1 | Plazo entrega información Certificada |  | Semanas | Por fabricante
8.2 | Plazo entrega Equipo |  | Semanas | Por fabricante
8.3 | Período de pruebas en fábrica |  | Semanas | Por fabricante
9 | PERÍODO DE GARANTÍA |  | Meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-020(0) HCTG TRAMPA DE ONDA
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT