| Cliente | ENGIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO |  |  |
| Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-030 |  |  |
| Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-030 |  |  |
| Fase | Ingeniería Conceptual |  |  |
| Título | Especificaciones Técnicas Transformador de Corriente Reactor de Neutro 123 kV |  |  |
| Fecha | Revisión |  | Número de Hojas |
| 31/01/2025 | B |  | 14 |
| 04/03/2025 | 0 |  |  |
| IEB | Nombre | Firma | Fecha |
| Preparó | J.M.J. |  | 31/01/2025 |
| Revisó | E.J.C. |  | 31/01/2025 |
| Aprobó | J.I.D. |  | 31/01/2025 |
| Cliente |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó |  |  |  |

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3

2	OBJETO Y ALCANCES	3

2.1	desviaciones	4

3	NORMAS Y CÓDIGOS	4

4	REFERENCIAS INTERNAS	5

5	CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, FUNCIONALES Y CONSTRUCTIVAS	5

5.1	Características ambientales	5

5.2	Características de la red	6

5.3	DISEÑO SÍSMICO	6

5.4	Características PARTICULARES	6

5.4.1	Requerimientos Constructivos	7

5.4.2	Terminales Secundarios, Ductos y Cables de Conexión	7

5.4.3	Aspectos Mecánicos	8

5.4.4	Placa de características	8

5.4.5	Accesorios	8

5.4.6	Razones Múltiples	9

5.4.7	Aceite	9

5.4.8	Respuesta Transiente	9

5.4.9	Características técnicas	9

6	PRUEBAS Y ENSAYOS	10

6.1	Pruebas tipo	11

6.2	Pruebas de Rutina (FAT)	11

7	REQUISITOS para evitar la corrosión	11

8	INFORMACIÓN A ENTREGAR POR EL FABRICANTE	12

8.1	Documentación técnica	12

8.2	Documentación técnica que debe facilitar el Fabricante después de las pruebas en fábrica	13

9	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD	13

10	AUTORIZACIÓN DE EXPEDICIÓN	14

# INTRODUCCIÓN

El proyecto “Nuevo Reactor de Línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte-Roncacho, en S/E Roncacho” consiste en la ingeniería de licitación para la instalación del reactor de línea en la S/E Roncacho para la línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte – Roncacho, con la finalidad de permitir la energización y conexión de dicha línea al sistema.

Actualmente la subestación Roncacho cuenta con un patio de 220 kV en configuración interruptor y medio con equipos AIS y se conecta al Sistema Eléctrico Nacional mediante las líneas 1x220 kV Nueva Pozo Almonte – Roncacho y 1x220 kV Parinacota – Roncacho.

# OBJETO Y ALCANCES

La presente Especificación Técnica General, en adelante EETT, tiene por objeto definir las condiciones generales para el suministro de los Transformadores de Corriente en 123 kV para instalaciones de ENGIE. Esta especificación considera el diseño, fabricación y pruebas en fábrica.

Cualquier discrepancia, conflicto o inconsistencia entre estas EETT y otros documentos, deberán ser comunicadas a ENGIE para su resolución, previo a la presentación de la oferta.

Los equipos, componentes y materiales que se consideren para la ejecución del proyecto, serán nuevos, de primera calidad y de diseño para trabajo pesado, a fin de satisfacer o sobrepasar los requerimientos de esta especificación. Los equipos considerados, corresponderán a un diseño y construcción normal, con el cual el desarrollador haya tenido una experiencia completamente satisfactoria a lo largo de los años de operación, indicados en la hoja de datos garantizados. Esto incluye la capacidad para retener sus características operacionales y la precisión en su servicio, la calidad de los materiales y terminaciones, la durabilidad de la construcción en general, la facilidad para la mantención y disponibilidad de partes de reemplazo, entre otros factores. Los diseños que sean prototipos, en consecuencia, no serán aceptados.

Se considera también incluido dentro del suministro:

Ingeniería, diseño, fabricación y suministro de los transformadores de corriente.

Todos los elementos necesarios para el montaje y correcta operación de los equipos, incluyendo los materiales de consumo que sean necesarios para el montaje y puesta en servicio

Los planos, catálogos, memorias de cálculo, informes de pruebas, manuales de montaje y mantenimiento, protocolos de pruebas de fábrica y toda la información técnica solicitada en esta especificación e infotecnica.

Asimismo, el alcance debe contemplar los siguientes servicios:

Entrega en sitio.

Pruebas en fábrica.

Certificados de pruebas tipo.

## desviaciones

Las desviaciones a estas especificaciones, si las hubiere, deberán ser claramente indicadas y justificadas, sin embargo, la aceptación de éstas por el comprador, no libera al Proveedor de ninguna responsabilidad ante el adecuado funcionamiento de los equipos.

Si nada se indica, se dará por entendido un completo acuerdo con esta especificación, sobre cuyas bases se exigirá un total cumplimiento.

# NORMAS Y CÓDIGOS

Todos los aspectos que estas especificaciones no consultan expresamente y que tengan relación directa con las obras por realizar, serán ejecutados de acuerdo a las normas en su última edición y procedimientos más modernos que se aplican en esta área y que a su vez garanticen una racional y eficaz utilización de las instalaciones.

A continuación, son señaladas las principales cláusulas y normas que se pueden utilizar para la elaboración del suministro:

IEC 61869-1: Instrument transformers - Part 1: General requirements.

IEC 61869-2: Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers.

IEC 60168: Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

IEC 60273: Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

IEC TS 60815-1: Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general principles.

IEC 60270: High-voltage test techniques - Partial discharge measurements.

IEC 60137: Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V.

IEC 62155: Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for use in electrical equipment with rated voltages greater than 1 000 V.

IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

IEC TS 61463: Bushings - Seismic qualification.

NCh2369: Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales.

NTSyCS: Norma técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, Comisión Nacional de Energía (CNE). Enero del 2025.

Anexo Técnico: Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión.

Anexo Técnico: Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión.

RPTD N°1 al 16: Reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas. a la producción, distribución, almacenamiento de la energía eléctrica.

IEEE Std C57.13: Requirements for Instrument Transformers.

IEEE Std C57.19.00: General Requirements and Test Procedure for Power Apparatus Bushings.

IEEE Std C57.19.01: Standard for Performance Characteristics and Dimensions for Power Transformer and Reactor Bushings.

IEEE 693: Recommended Practice for Seismic Design of Substations.

- ETG 1020: Requisitos de diseño sísmico para equipo eléctrico.

- IEC 60296: Fluids for electrotechnical applications – Mineral insulating oils for electrical equipment.

- IEC 60475: Method of sampling liquid dielectrics.

- ASTM-D1275: Standard Test Method for Corrosive Sulfur in Electrical Insulating Liquids.

En el caso de que el Fabricante no cumpla las normas que se indican o existan puntos no definidos por éstas, se aplicarán las normas usuales del Fabricante, citando en este caso en la oferta las normas utilizadas por el mismo, así como los puntos concretos en que se aplicarán estas normas y su diferencia con las requeridas, quedando a criterio de ENGIE su aprobación definitiva.

Además, debe cumplir con los requerimientos establecidos en el documento 
ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0019 “HCTG Transformadores de Corriente Reactor de Neutro”.

# REFERENCIAS INTERNAS

Esta especificación técnica se complementa con los siguientes documentos del proyecto:

| - ENG-OA-RON-SE-EL-ED-001 | Disposición de equipos Patio 220 kV - Planta y lista de equipos |
| --- | --- |
| - ENG-OA-RON-SE-EL-ED-002 | Disposición de equipos Patio 220 kV - Secciones |
| - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-001 | Diagrama unilineal simplificado 220 kV |
| - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-002 | Diagrama unilineal funcional 220 kV |

# CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, FUNCIONALES Y CONSTRUCTIVAS

## Características ambientales

Las condiciones ambientales del lugar de la instalación son las siguientes:

Tabla 1. Parámetros ambientales

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Altura máxima de la instalación sobre el nivel del mar | 900 m.s.n.m. |
| Temperatura máxima del aire ambiente | 29°C |
| Temperatura media del aire | 17,5°C |
| Temperatura mínima del aire ambiente | -5°C |
| Humedad relativa media | 1% al 95% |
| Velocidad de viento máxima | 100 km/h |
| Elevación de temperatura por radiación solar | 15°K |
| Condiciones sísmicas Nch. 2369 | (IEEE 693) |
| Nivel de contaminación según IEC 815 – Equipo Primario | e, 53,7 mm/kVf-t |
| Nivel ceráunico | 3 rayos/km2 |

## Características de la red

Las características de la red a la que se conectarán los equipos son las siguientes:

Tabla 2. Parámetros eléctricos

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Frecuencia (RPTD N°01) | 50 Hz |
| Corriente asignada de cortocircuito | 50 kA |
| Tiempo de duración de cortocircuito | 1 s |
| Tensión nominal (RPTD N°01) | 123 kV |
| Tensión máxima del equipo | 145 kV |
| Tensión soportada a impulso tipo rayo (*) | 145 kV |
| Tensión soportada a frecuencia industrial (*) | 230 kV |
| Tensión SSAA C.A. | 380/220 V |
| Tensión SSAA C.C. | 110 V |

*Valor a ser verificado con el estudio de coordinación de aislamiento.

## DISEÑO SÍSMICO

El equipo deberá validarse sísmicamente según lo indicado en el Anexo Técnico “Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión”.

## Características PARTICULARES

Los transformadores de corriente para el reactor de neutro a instalar deberán considerar los siguientes ítems:

El conjunto formado por el equipo montado en su respectiva estructura soporte deberá cumplir los requisitos sísmicos indicados y referidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio NTSyCS vigente.

Tanto el diseño como los materiales y fabricación, deberán corresponder a lo indicado en esta especificación, a las buenas prácticas de ingeniería, de aceptación general, fábricas productoras de materiales y talleres de fabricación. Todos los equipos y materiales deberán ser de primera calidad.

### Requerimientos Constructivos

Los Transformadores de Corriente deberán ser de diseño y fabricación para servicio pesado (heavy-duty, design and construction), incorporando las más modernas características de diseño probadas. Además de los últimos avances tecnológicos disponibles para este tipo de equipos.

Los Transformadores de Corriente que serán suministrados bajo esta especificación técnica deberán ser para instalación a la intemperie, unipolar, de montaje vertical, tipo columna, completa con sus aisladores y cualquier otro elemento que se requiera.

Los transformadores deberán ser inmersos en aceite y herméticamente sellados para prevenir cualquier contacto de sus partes internas con el ambiente. Cada transformador deberá ser provisto de una cámara de expansión de aceite con diafragma elástico o fuelles hechos de material sintético, resistente al Ozono o metálico resistente al aceite, a fin de hacer frente a contracciones y expansiones térmicas del aceite.

Los aisladores serán fabricados en porcelana y de color Marrón (RAL 8002-Brown). No se aceptarán aisladores fabricados en resinas sintéticas

En la unión brida-porcelana no se aceptará el uso de ningún pegamento que tenga azufre como componente principal. En todos los demás aspectos constructivos los aisladores deberán cumplir con la norma IEC 60273. Asimismo, deberán cumplir satisfactoriamente con las pruebas especificadas en la norma IEC 60168.

También es requerido que el suministro cumpla con lo requerido en la NTSyCS referida a la cualificación sísmica.

Los terminales primarios deberán ser de aleación de aluminio T-6 o superior, con paleta tipo NEMA 4. Estos terminales deberán tener la capacidad de resistir al menos 1,2 veces la corriente máxima nominal sin exceder los aumentos de temperatura especificados, según lo establecido en el estándar IEC 61869-2.

Los terminales secundarios deberán ser ubicados dentro de una caja de terminales a prueba de intemperie completamente sellada. Esta caja deberá ser aislada en aire y deberá permitir conexiones externas de cables por su parte inferior.

Todos los materiales usados en el transformador deberán ser insolubles en aceite caliente de transformador. Todas las empaquetaduras deberán ser hechas de un material también resistente al aceite caliente, influencias atmosféricas y cualquier compresión permanente de los pernos de las bridas (flanges).

El diafragma de expansión o fuelle no deberá producir sobrepresión ni vacío en el aceite al producirse cambios de volumen por temperatura.

### Terminales Secundarios, Ductos y Cables de Conexión

Los terminales secundarios desde los cuales serán hechas las conexiones en sitio, deberán ser independientes de los aisladores secundarios externos, de tal manera que cualquier trabajo en los terminales de conexión no afecte por ningún motivo la estanqueidad aceite/aire de los aisladores.

Los terminales secundarios deberán permitir una fácil conexión en cables flexibles de cobre aislados con PVC, que permitan conectar cables de distintos calibres de acuerdo con la ingeniería de detalle.

Se debe considerar que el calibre mínimo de los conductores a utilizar para la conexión de los secundarios será de 4 mm2.

La caja de terminales deberá ser suministrada con una placa unida con pernos en el fondo sin perforaciones, las que serán perforadas en sitio para la adecuada entrada de los ductos metálicos que llevan los cables de conexión.

Los ductos metálicos y cables de conexión deberán tener flexibilidad, de manera que permitan desplazamientos en caso de movimiento sísmico y eviten que se produzcan solicitaciones indebidas sobre los terminales secundarios.

### Aspectos Mecánicos

Los transformadores deberán ser capaces de soportar sin ningún daño, los esfuerzos mecánicos y térmicos impuestos por la corriente de cortocircuito especificada, durante un (1) segundo, teniendo sus secundarios cortocircuitados.

Además, el transformador estará diseñado para ser sometido a un programa de mantenimiento que incluye lavado energizado con un chorro de agua de 70 daN/cm2.

### Placa de características

Los Transformadores de corriente llevarán una placa de características metálica de acero inoxidable con la información grabada en idioma español, en la que se hará constar, de forma indeleble y fácilmente legible todos los datos necesarios y en concordancia con la norma IEC 61869.

Los terminales primarios y secundarios deberán llevar marcas de terminal y polaridad durables, claramente distinguibles, las que no podrán ser borradas fácilmente con pintura.

### Accesorios

Los transformadores de corriente deben ser suministrados con todos los accesorios necesarios, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes:

- Medios para drenaje, muestreo y llenado de aceite.

Indicador de nivel de aceite, con escala Min/Máx claramente visible desde el suelo con visor resistente a los rayos UV.

Caja de conexiones de terminales secundarios para intemperie IP-65.

Orejas para levante.

Amortiguadores (Si procede).

Terminal de puesta a tierra soldado a la base para efectuar una conexión empernada directa con cable de cobre desnudo de calibre 4/0 AWG (107,2 mm2) ó 250 MCM 
(127 mm2).

Medios para levantar con seguridad el transformador completamente armado, con aceite.

Empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.

Aislación de papel impregnado en aceite.

Placas de advertencia, con el siguiente texto:

  - ¡ATENCIÓN (*) – No dejar los secundarios en circuito abierto – El borne (**) y un terminal de cada secundario deberá conectarse a tierra.

  - (*) Flecha de advertencia de acuerdo a DIN 406.

  - (**) Este terminal corresponde al neutro del enrollado primario.

### Razones Múltiples

Las razones múltiples deberán ser obtenidas por conexiones serie y paralelo de las bobinas primarias o desde derivaciones de las bobinas secundarias. Los pernos terminales requeridos para este propósito deberán ser fácilmente accesibles en una caja en aire a prueba de intemperie con cubierta removible y las conexiones deberán ser fácilmente hechas y deshechas mediante pletinas de cobre adecuadas, sin abrir ninguna otra parte el transformador.

### Aceite

El aceite de los transformadores deberá cumplir con lo indicado en las normas ASTM con una rigidez dieléctrica mayor o igual a 60 kV, medida con electrodos VDE (2,5 mm de separación). Asimismo, los aisladores deberán cumplir satisfactoriamente con las pruebas especificadas en la norma IEC 60168.

El proveedor deberá entregar el protocolo de la prueba para detectar azufre corrosivo en el aceite de los transformadores de corriente. La prueba debe ser realizada por el proveedor según la norma ASTM D1275.

### Respuesta Transiente

Los Transformadores de corriente deberán ser diseñados de manera de evitar fenómenos como la saturación o la ferroresonancia durante el régimen transitorio.

### Características técnicas

Sus características técnicas, deberán ajustarse a lo requerido en el documento 
ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0019 “HCTG Transformadores de Corriente Reactor de Neutro”.

Los transformadores de corriente, de montaje vertical en el caso de alta tensión, con los núcleos de protección según indicaciones de la HCTG.

En cuanto a sus características eléctricas, los transformadores de corriente deben soportar un 150% de la corriente nominal en forma permanente.

Los núcleos de protección deben ser clase 5P o clases de mayor precisión, con un índice de saturación igual o superior a 20, todos con un burden adecuado para la carga que se le conectará, que garantice la clase de precisión del equipo.

Todos los elementos de los transformadores de corriente que estén sometidos al paso de la corriente de corta duración admisible, deberán soportar los efectos térmicos de dicha corriente durante el tiempo de duración asignado al cortocircuito. Asimismo, deberán soportar sin deterioro alguno los esfuerzos electrodinámicos producidos por el valor de cresta de la citada corriente.

#### Generales

Pruebas de Ruptura Aisladores Porcelana

  - Según lo indicado en la Norma Técnica de Calidad y Seguridad del Servicio, los Aisladores de Porcelana deberán contar con pruebas de ruptura que respalden el valor de resistencia indicado por el Fabricante.

  - Se deberá señalar claramente la fecha de ejecución de la prueba e incluir de manera explícita el cómo se ha obtenido dicho valor.

  - De los especímenes:

    - Deberán corresponder al mismo modelo, la misma partida de fabricación y misma planta de producción que los elementos utilizados en los equipos.

    - Deberán ser idénticos al del suministro, por lo menos, en su sección crítica o núcleo resistente.

    - Deberán ser unidades completas, con sus Bridas o flanges cementados o sistema de fijación por mordazas, según sea el caso.

  - De la prueba:

    - La antigüedad máxima de las pruebas de ruptura que respalden la resistencia del aislador no deberá ser superior a 5 años desde la compra del equipo. De lo contrario, se deberá adoptar el valor de 250 daN/cm² como valor máximo de tensión de ruptura.

    - La prueba de Flexión por Ruptura se realizará en cuanto al procedimiento de prueba conforme a la norma IEC 62155 párrafo 7.2.2.1 para los aisladores huecos e IEC 60168 párrafo 5.2.4 para aisladores sólidos.

    - La prueba consistirá en la aplicación de fuerza en el extremo superior de la columna a ensayar y se deberá registrar la relación fuerza/desplazamiento en su punto superior hasta la ruptura de la columna.

    - Valor de ruptura debe ser el desplazamiento máximo lineal registrado. Rango no lineal no deberá ser considerado.

  - Aceptación:

    - La determinación de la Tensión de Ruptura Mínima Característica o Momento de Ruptura Mínimo Característico, según como se haya realizado la prueba de ruptura, será determinado según lo indicado en la ETG 1.020

    - El Factor de Seguridad entre la Tensión Final Solicitante o Momento Final Solicitante versus el determinado por las pruebas de ruptura deberá ser de FS=2 (dos).

Solicitaciones Estáticas:

Para el análisis estático o dinámico, se deberán considerar además de las cargas sísmicas, las generadas por Cortocircuito, Viento y Tirón, todas ellas actuando de forma simultánea en una misma dirección

# PRUEBAS Y ENSAYOS

Los ensayos serán verificados por los representantes del Cliente y del proveedor, a menos que los primeros renuncien explícitamente y por escrito a estar presente en los mismos y sin que esta condición exima al proveedor de la realización de los mismos.

Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.

Las pruebas que a continuación se indican deberán ser las mínimas realizadas al equipamiento en referencia.

## Pruebas tipo

Las pruebas tipo deberán efectuarse en concordancia con la norma IEC 61869-2, y como mínimo deberán ser las siguientes:

Pruebas de elevación de temperatura.

Prueba de soporte de tensión de impulso en terminales primarios.

Prueba de precisión.

Pruebas de cortocircuito.

## Pruebas de Rutina (FAT)

Las pruebas de rutina deberán efectuarse en concordancia con la norma IEC 61869-2, y como mínimo deberán ser las siguientes:

Pruebas de resistencia a tensión a frecuencia industrial en los terminales primarios.

Pruebas de precisión.

Medición de descargas parciales.

Pruebas de resistencia a tensión a frecuencia industrial entre las secciones.

Pruebas de resistencia a tensión a frecuencia industrial en los terminales secundarios.

Prueba de hermeticidad en el equipo a temperatura ambiente.

Prueba de presión en el equipo.

Prueba de sobretensión entre espiras.

# REQUISITOS para evitar la corrosión

Todos los elementos expuestos a la intemperie deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Los elementos de fierro o acero serán galvanizados por inmersión en caliente. Esta galvanización deberá cumplir con las normas ASTM última edición. Se usará zinc de la calidad "Intermediate" o superior, de acuerdo con las normas ASTM. Se aceptará galvanizados bajo normas de países de la Unión Europea siempre que el FABRICANTE demuestre su similitud con las normas ASTM en un cuadro comparativo e incluya en su propuesta dicha norma en español o inglés.

Para evitar la corrosión galvánica que se presenta en la zona de materiales diferentes en contacto, deberán proveerse combinaciones de metales o aleaciones que no produzcan una diferencia de potencial galvánico superior a 0,6 V (excepto elementos bimetálicos).

Los elementos de aluminio a la intemperie deben ser anodizados según normas de países de la Unión Europea o de Estados Unidos de Norteamérica. Debe ser incluida en la oferta una descripción de este tratamiento e indicarse la norma que utiliza EL FABRICANTE.

Además del galvanizado mencionado anteriormente y dependiendo del ambiente en el cual serán montados los equipos, excepto los terminales de conexión eléctrica y las superficies de contacto principales, toda otra superficie metálica deberá ser protegida con revestimientos anticorrosivos.

# INFORMACIÓN A ENTREGAR POR EL FABRICANTE

## Documentación técnica

Dentro de quince (15) días de colocada la orden de compra, EL FABRICANTE deberá suministrar cuatro (4) ejemplares en papel y una memoria USB con la información general relacionada con el equipo ordenado. En particular, se suministrarán las siguientes informaciones:

Cuatro (4) copias de las instrucciones completas en idioma español para el montaje, puesta en servicio y mantención de los equipos, incluyendo todos los planos y catálogos del equipo.

Cuatro (4) copias de los protocolos completos de prueba para cada equipo.

Manual de planos y diagramas eléctricos de conexión y alambrado de los equipos, completos.

Manuales de operación y mantención, que incluirán:

Manuales de partes.

Manual de instalación.

Dossier final de calidad e ingeniería incluyendo:

Planos de la disposición general mostrando las principales dimensiones del equipamiento suministrado, indicando como mínimo lo siguiente:

Plantas y elevaciones.

Ubicación de los componentes.

Espacios libres requeridos.

Puntos de conexión de los cables de poder. Detalle de los terminales.

Pesos de los equipos

Peso de embarque para el total y cada una de las secciones.

Lista de identificación conteniendo todas las designaciones del FABRICANTE para los dispositivos de fuerza, control e instrumentación del equipo.

Plano de la placa de datos característicos de los equipos.

Memorias de cálculo donde se demuestre que los equipos resisten las combinaciones de cargas producidas durante un sismo (tirón, viento y sismo) cumpliendo con las normas indicadas en el punto 4 de la presente especificación.

Planos mostrando tamaño y ubicación de las perforaciones para los anclajes del equipamiento, señalando las cargas estáticas y dinámicas máximas sobre la estructura de soporte.

Catálogos originales, planos de dimensiones, características completas.

Procedimientos de inspección del suministro.

Informe con protocolos y certificados de pruebas realizadas.

Listado de materiales incluidos con el suministro.

Instrucciones para el transporte, manejo, izado, montaje, puesta en servicio, operación, reparación y mantención del equipamiento.

Manual de montaje de los equipos con indicación de los torques de apriete de todos los pernos y tuercas que se instalan en la obra.

Hoja de datos certificada del suministro.

Además de las copias en papel requeridas, EL FABRICANTE deberá enviar los documentos indicados en archivos digitales en una memoria USB. Los archivos que se entreguen, según corresponda, deberán ser compatibles con los siguientes programas en las versiones indicadas, en caso contrario, deberá solicitarse la aprobación del PROPIETARIO, para el envío en otras versiones:

Planos AUTOCAD 2013.

Textos WORD 2013 o superiores.

Planillas EXCEL 2013 o superiores.

Los documentos y planos en formato digital deberán ser enviados antes del despacho de los suministros con la finalidad de que el PROPIETARIO comente, acepte o apruebe la información enviada. Se debe prever el envío de esta información con la debida antelación, para evitar retrasos, debido a los posibles comentarios a ellos.

La información de ingeniería deberá ser escrita en español. Documentos en otro idioma no serán aceptados.

Las medidas y cálculos serán indicados en unidades del S.I. Las unidades inglesas serán aceptadas si se indica su equivalencia en el S.I.

Los planos y documentos deberán mostrar el equipo especificado. Planos típicos no serán aceptados.

EL FABRICANTE, además, deberá generar y enviar al PROPIETARIO avances semanales con el estado de fabricación del suministro.

El Fabricante deberá enviar por escrito cada dos meses un informe que recoja el avance del plan de fabricación, así como la previsión de las inspecciones internas que se incluyan en el Programa de Puntos de Inspección.

## Documentación técnica que debe facilitar el Fabricante después de las pruebas en fábrica

El Fabricante entregará el reporte de pruebas de rutina y pruebas tipo, el libro de instrucciones y el dossier de calidad.

El libro de instrucciones contendrá las instrucciones de almacenamiento, transporte, montaje, operación y mantenimiento, así como el conjunto completo de planos y documentos de los transformadores de corriente.

# REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor dispondrá de un Plan de Calidad que recogerá de manera correlativa todo el proceso de fabricación, desde la recepción de los materiales hasta la puesta en destino del equipo, así como los puntos de inspección a controlar según el procedimiento interno del Fabricante. El plan de calidad o el Programa de Puntos de Inspección estará a disposición de ENGIE.

El Fabricante asignará al proyecto un Project Manager local, quien será el interlocutor de ENGIE para todos los aspectos relacionados con el suministro objeto de esta especificación.

El PROPIETARIO se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentación relativa a la fabricación de los equipos, y EL FABRICANTE se obliga a poner a su disposición estos antecedentes.

# AUTORIZACIÓN DE EXPEDICIÓN

Previo a la expedición del suministro, el Fabricante solicitará a ENGIE la Autorización de Expedición. El proveedor se encargará de preparar y cumplir los requisitos de su emisión. ENGIE podrá emitir, en caso necesario, una Autorización de Expedición Condicional.

******************** FIN DEL DOCUMENTO ********************