## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-019
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-019
Titulo | HCTG TRANSFORMADORES DE CORRIENTE REACTOR DE NEUTRO 123 kV
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
31/01/2025 | B |  | 5
2025-03-04 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 31/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 31/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 31/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-019(0) HCTG TRANSFORMADORES DE CORRIENTE REACTOR DE NEUTRO 123 kV
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los transformadores de corriente serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-019(0) HCTG TRANSFORMADORES DE CORRIENTE REACTOR DE NEUTRO 123 kV
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG TTCC RN
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-019(0) HCTG TRANSFORMADORES DE CORRIENTE REACTOR DE NEUTRO 123 kV
Ítem | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación |  | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima |  | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima |  | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 3) |  | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento |  | km/hr | 100
2.0 | ANTECEDENTES GENERALES DE LOS TRANSFORMADORES
2.1 | Norma |  |  | IEC 61869-1 IEC 61869-2
2.2 | Cantidad de núcleos de protección |  | Un | 2
2.3 | Corriente primaria asignada asignada |  | A | 75-150
2.4 | Corriente secundaria asignada asignada |  | A | 1
2.5 | Clase de precisión |  |  | 5P20
2.6 | Potencia asignada para la precisión especificada |  | VA | 15
2.2 | Resistencia del devanado secundario a 75 °C
| - Núcleo de protección |  | Ohm | ≤2
2.6 | Cantidad |  | c/u | 1
3.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Alta tensión | Tensión nominal | kV | 123
3.2 | Alta tensión | Tensión Máxima | kV | 145
3.3 | SSAA de CA | Tensión nominal | Vca | 220
3.4 | SSAA de CC | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
3.5 | Nivel de Aislación
3.5.1 | Tensión soportada a impulso tipo rayo; IEC 60071 (Ver Nota 1) |  | kV peak | 145
3.5.2 | Tensión resistida 50 Hz, 1 min. Seco; IEC 60071 (Ver Nota 1) |  | kV rms | 230
3.6 | Corriente térmica resistida de corta duración (1s), valor mínimo para la razón menor |  | KAef | 50
3.6 | Factor de sobrevoltaje |  | -
3.6.1 | -Permanente |  | % | 150
4.0 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
4.1 | Norma |  | - | IEC 61869-2 / IEEE Std. C57.13
4.2 | Aisladores |  | - | Porcelana
4.2.1 | - Fabrica |  | - | Por fabricante
4.2.2 | - Marca |  | - | Por fabricante
4.2.3 | -Tipo |  | - | Porcelana
4.5 | Color pintura |  | - | RAL 8002 (Marron)
4.6 | Distancias mínimas en aire (Ver nota 2):
4.6.1 | Distancia de fuga mínima |  | mm/kV | 53.7
4.6.2 | Distancia de fuga mínima total creepage distance |  | mm | 7600
4.7 | Grado de Protección cajas |  | - | IP-65
5 | PRUEBAS
5.1 | Pruebas Tipo según Norma IEC 61869-2/IEEE Std C57.13 |  | - | Indicar
5.1.1 | Pruebas de elevación de temperatura |  |  | Si
5.1.2 | Prueba de soporte de tensión de impulso en terminales primarios |  |  | Si
5.1.3 | Prueba de precisión |  |  | Si
5.1.4 | Pruebas de cortocircuito |  |  | Si
5.2 | Pruebas Rutina según Norma IEC 61869-2/IEEE Std C57.13 |  | - | Indicar
5.2.1 | Pruebas de resistencia a tensión a frecuencia industrial en los terminales primarios |  |  | Si
5.2.2 | Pruebas de precisión |  |  | Si
5.2.3 | Medición de descargas parciales |  |  | Si
5.2.4 | Pruebas de resistencia a tensión a frecuencia industrial entre las secciones |  |  | Si
5.2.5 | Pruebas de resistencia a tensión a frecuencia industrial en los terminales secundarios |  |  | Si
5.2.6 | Prueba de hermeticidad en el equipo a temperatura ambiente |  |  | Si
5.2.7 | Prueba de presión en el equipo |  |  | Si
5.2.8 | Prueba de sobretensión entre espiras
6.0 | REPUESTOS RECOMENDADOS (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Requerido
7.0 | PRUEBA TIPO (SÍSMICO) DEL PROTOTIPO DEL EQUIPO, ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA (VER NOTA 3) |  | - | Por Fabricante
8.0 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Por Fabricante
9.0 | DIFERENCIAS CON LA ESPECIFICACIÓN CON LA ESPECIALIDAD (ANEXAR DOCUMENTOS) |  | - | Por Fabricante
10 | PLANOS Y CATÁLOGOS
10.1 | Plazo entrega información Certificada |  | Semana | Por Proveedor
10.2 | Plazo entrega Equipo |  | Semana | Por Proveedor
10.3 | Período de pruebas en fábrica |  | Semana | Por Proveedor
11.0 | CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  |  | Si
12.0 | PERÍODO DE GARANTÍA |  | Meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Las distancias eléctricas deberán ser validados en la etapa de ingeniería de detalle.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4)Las pruebas tipo y de rutina indicas son las mínimas a realizar al equipamiento. Será responsabilidad final del Vendedor que sea sometido a todas las pruebas necesarias según la normativa aplicable.
5) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-019(0) HCTG TRANSFORMADORES DE CORRIENTE REACTOR DE NEUTRO 123 kV
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT