## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-002
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-002
Titulo | HCTG ARMARIOS Y TABLEROS
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
24/01/2025 | B |  | 5
2025-02-11 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 24/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 24/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 24/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-002(0) HCTG ARMARIOS Y TABLEROS
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los aisladores de pedestal serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-002(0) HCTG ARMARIOS Y TABLEROS
IDENTIFICACIÓN FABRICANTES COMPONENTES PRINCIPALES
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
2. | FABRICANTE DE AISLADORES SOPORTE
2.1 | PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
2.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁ EL EQUIPO
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-002(0) HCTG ARMARIOS Y TABLEROS
Ítem | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud de Operación |  | m.s.n.m. | 900
1.2 | Temperatura Mínima |  | °C | -5
1.3 | Temperatura Máxima |  | °C | 29
1.4 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | - | e - very heavy (53,7 mm/kV)
1.5 | Clima |  |  | Desértico
1.6 | Condiciones sísmicas (Ver Nota 2) |  | - | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
1.7 | Velocidad máxima del viento |  | km/hr | 100
2 | ANTECEDENTES GENERALES
2.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
2.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
2.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
2.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
2.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61439 IEC 60297
2.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
2.7 | Cantidad de Gabinetes a Suministrar (Ver nota 3) |  | c/u | 2
3 | CARACTERÍSTICA GENERALES
3.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (RPTD N°1) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (RPTD N°1) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ARMARIOS
4.1 | Dimensiones | 0
4.1.1 | Alto | 0 | mm | 2100
4.1.2 | Ancho | 0 | mm | 800
4.1.3 | Profundidad | 0 | mm | 800
4.2 | Color con acabado liso en el interior y granulado en el exterior | 0 |  | RAL 7035
4.3 | Materiales de construcción | 0 |  | Chapas de Acero
4.4 | Grado de protección mínimo de acuerdo con IEC 60529 |  |  | ≥ IP55
4.5 | Puerta frontal transparente de vidrio o policarbonato |  |  | Si
4.6 | Espesor de vidrio de puerta frontal |  | mm | ≥ 4
4.7 | Rotación mínima de puerta y bastidor basculante desde la posición cerrada |  | ° | 120
4.8 | Capacidad de contrapuerta basculante |  |  | Si
4.9 | Dispositivo anti-cierre para contrapuerta basculante |  |  | Si
4.10 | Espesor de paneles laterales, posterior, techo y piso |  | mm | ≥ 1,5
4.11 | Espesor de perfiles de la esturctura principal |  | mm | ≥ 2,5
4.12 | Calefacción controlada por higrostato |  |  | Si
4.13 | Calefactor 220 V, 50 Hz |  |  | Si
4.14 | Lámpara tipo ahorradora, controlada por conmutador de puerta y con desconexión manual |  |  | Si
4.15 | Tomacorriente doble de acuerdo a norma chilena de 10 A |  |  | Si
4.16 | Barra de cobre continua para tierra con borne para conectar un cable de puesta a tierra de 70 mm² (2/0 AWG), con previsión para la conexión de las pantallas de los cables multiconductores |  |  | Si
4.17 | Rejilla para ventilación |  |  | Si
4.18 | Incluir 4 cáncamos desmontables para transporte e instalación |  |  | Si
4.19 | Incluir cerradura provista de manija y dos llaves maestras |  |  | Si
4.20 | Incluir zócalo de 100mm de altura (Opcional) |  |  | Si
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPILACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y APROBACIONES DE LOS GABINETES |  | - | Sí
5.5 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
3) Los armarios especificados se encuentran indicados en los planos de disposición: - ENG-OA-RON-SE-EL-ED-003 - Disposición de Equipos en Sala de SSAA y SSGG
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-002(0) HCTG ARMARIOS Y TABLEROS
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los equipos que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT