## Portada
Cliente | ENGIE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012
Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012
Titulo | HCTG de tableros de SSAA CA y CC
Fecha | Revisión |  | Número de hojas
23/01/2025 | B |  | 8
2025-02-11 | 0
HMV | Nombre | Firma | Fecha
Preparó | J.M.J. |  | 23/01/2025
Revisó | E.J.C. |  | 23/01/2025
Aprobó | J.I.D. |  | 23/01/2025
Cliente
Revisó
Aprobó

## DATOS PROPONENTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012(0) HCTG TABLEROS SSAA
DATOS DEL PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono
Los tableros serán construidos y probados de acuerdo con esta Hoja de Características Técnicas Garantizadas, Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, por lo cual el Fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## IDENT FABRICANTE
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012(0) HCTG TABLEROS SSAA
IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTE
Proyecto:
Proponente:
Oferta N°:
1. | FABRICANTE DE LOS TABLEROS
1.1 | PROVEEDOR
Nombre del Fabricante
Sigla Comercial
| Proveedor Calificado | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.2 | PLANTA DONDE SE FABRICARÁN LOS TABLEROS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.3 | LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS
Nombre de la planta
Sigla comercial
| Planta Calificada | SI/NO
| Dirección | País
Estado
Ciudad
Calle
Número
Teléfono
E-Mail
Persona de contacto
1.4 | OTROS ANTECEDENTES
Plazo de Entrega de Documentación Certificada
Plazo de Fabricación
Plazo para el Desarrollo de Pruebas de Aceptación
Normas de Fabricación y Pruebas
Puerto de Embarque
Puerto de Destino
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG Tablero CA-SSAA
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012(0) HCTG TABLEROS SSAA
TABLERO DE SSAA - CA (2 PUERTAS)
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61439 IEC 60297
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar (Ver nota 2) |  | c/u | 1
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMARIOS
3.1 | Dimensiones | 0
3.1.1 | Alto | 0 | mm | 2100
3.1.2 | Ancho | 0 | mm | 1600
3.1.3 | Profundidad | 0 | mm | 800
3.2 | Número de puertas frontales | 0 |  | 2
3.3 | Color con acabado liso en el interior y granulado en el exterior | 0 |  | RAL 7035
3.4 | Materiales de construcción | 0 |  | Chapas de Acero
3.5 | Grado de protección mínimo de acuerdo con IEC 60529 |  |  | ≥ IP55
3.6 | Puertas frontales metálicas |  |  | Si
3.7 | Rotación mínima de puertas |  | ° | 120
3.8 | Espesor de paneles laterales, posterior, techo y piso |  | mm | ≥ 1,5
3.9 | Espesor de perfiles de la estructura principal |  | mm | ≥ 2,5
3.10 | Calefacción controlada por higrostato |  |  | Si
3.11 | Calefactor 220 V, 50 Hz |  |  | Si
3.12 | Barra de cobre continua para tierra con borne para conectar un cable de puesta a tierra de 70 mm² (2/0 AWG), con previsión para la conexión de tierras |  |  | Si
3.13 | Incluir 4 cáncamos desmontables para transporte e instalación |  |  | Si
3.14 | Incluir cerradura provista de manilla |  |  | Si
4 | COMPONENTES
4.1 | Interruptores termomagnéticos caja moldeada |  |  | Si
4.1.1 | Cantidad |  |  | 2
4.1.2 | Curva |  |  | C
4.1.3 | Número de polos |  |  | 4
4.1.4 | Tensión nominal |  | Vca | 380/220
4.1.5 | Corriente nominal |  | A | 150 / 100 (ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003)
4.1.6 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 10
4.1.7 | Módulo de contactos de status OF |  |  | 2
4.1.8 | Módulo de contactos operación SD |  |  | 2
4.2 | Interruptores automáticos |  |  | Si
4.2.1 | Tipo |  |  | termomagnético
4.2.2 | Cantidad |  |  | 26
4.2.3 | Curva |  |  | C
4.2.4 | Número de polos |  |  | 3 (Ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003)
4.2.5 | Tensión nominal |  | Vca | 380/220
4.2.6 | Corriente nominal (ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003) | 6A | Un | 6
|  | 16 A | Un | 10
|  | 20 A | Un | 1
|  | 32 A | Un | 9
4.2.7 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 10
4.2.8 | Módulo de contactos de status OF |  |  | 1
4.2.9 | Módulo de contactos operación SD |  |  | 1
4.3 | Conductores |  |  | Retardantes a la llama y libres de halógenos
4.3.1 | Aislación |  | kV | 0,6/1
4.4 | Relé de sub y sobretensión 27/59 |  |  | Si
4.4.1 | Cantidad |  |  | 2
4.5 | Transformadores de corriente para instrumentos |  |  | Si
4.5.1 | Cantidad |  |  | 3 (ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003)
4.5.2 | Clase |  |  | 0,5 protección(IEC)
4.5.3 | Razón |  |  | 200/5
4.5.4 | Rango |  | A | 0 - 5A
4.5.5 | Burden |  | VA | Indicar
4.6 | Voltímetro Analógico C.A. rango 0-500V |  |  | Si
4.7 | Amperímetro Analógico C.A. rango 0-100A |  |  | Si
4.8 | Medidor multifuncional |  |  | Si
4.9 | Luces piloto para indicacón de presencia de fases |  |  | Si
4.9.1 | Cantidad |  |  | 6
4.10 | Contactores trifasicos 380/220 Vac 3P 32A contactoc 1NA 1NC para aires acondicionados |  |  | Si
4.10.1 | Cantidad |  |  | 2
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y APROBACIONES DE LOS GABINETES |  | - | Sí
5.5 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Los armarios especificados y caracteristicas de sus componentes se encuentran indicados en los planos de disposición, memorias de cálculo y diagramas unilineales siguientes: - ENG-OA-RON-SE-EL-ED-003 Disposición de Equipos en Sala - ENG-OA-RON-SE-EL-MC-001 Memoria de Cálculo SSAA de CA y CC - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-004 Diagrama Unilineal de SSAA de CC - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003 Diagrama Unilineal de SSAA de CA
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG Tableros de CC - SSAA
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012(0) HCTG TABLEROS SSAA
TABLEROS DE SSAA - CC (1 PUERTA)
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61439 IEC 60297
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar (Ver nota 2) |  | c/u | 1
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMARIOS
3.1 | Dimensiones | 0
3.1.1 | Alto | 0 | mm | 2100
3.1.2 | Ancho | 0 | mm | 1600
3.1.3 | Profundidad | 0 | mm | 800
3.2 | Color con acabado liso en el interior y granulado en el exterior | 0 |  | RAL 7035
3.3 | Materiales de construcción | 0 |  | Chapas de Acero
3.4 | Grado de protección mínimo de acuerdo con IEC 60529 |  |  | ≥ IP55
3.5 | Puerta frontal metálica |  |  | Si
3.6 | Rotación mínima de puerta |  | ° | 120
3.7 | Espesor de paneles laterales, posterior, techo y piso |  | mm | ≥ 1,5
3.8 | Espesor de perfiles de la estructura principal |  | mm | ≥ 2,5
3.9 | Calefacción controlada por higrostato |  |  | Si
3.10 | Calefactor 220 V, 50 Hz |  |  | Si
3.11 | Barra de cobre continua para tierra con borne para conectar un cable de puesta a tierra de 70 mm² (2/0 AWG), con previsión para la conexión de tierras |  |  | Si
3.12 | Incluir 4 cáncamos desmontables para transporte e instalación |  |  | Si
3.13 | Incluir cerradura provista de manilla |  |  | Si
4 | COMPONENTES POR CADA TABLERO
4.1 | Interruptores termomagnéticos caja moldeada |  |  | Si
4.1.1 | Cantidad |  |  | 3
4.1.2 | Curva |  |  | C
4.1.3 | Número de polos |  |  | 2
4.1.4 | Tensión nominal |  | Vcc | 110
4.1.5 | Corriente nominal (Ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-004 ) | 63 A | Un | 2
|  | 100 A | Un | 1
4.1.6 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 20
4.1.7 | Módulo de contactos de status OF |  |  | 2
4.1.8 | Módulo de contactos operación SD |  |  | 2
4.2 | Interruptores automáticos |  |  | Si
4.2.1 | Cantidad |  |  | 16
4.2.2 | Tipo |  |  | termomagnético
4.2.3 | Curva |  |  | C
4.2.4 | Número de polos |  |  | 2
4.2.5 | Tensión nominal |  | Vcc | 110
|  | 6A | Un | 4
4.2.6 | Corriente nominal (ver ENG-OA-RON-SE-EL-EU-004) | 16 A | Un | 14
|  | 32 A | Un | 2
4.2.7 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 10
4.2.8 | Módulo de contactos de status OF |  |  | 1
4.2.9 | Módulo de contactos operación SD |  |  | 1
4.3 | Conductores |  |  | Retardantes a la llama y libres de halógenos
4.3.1 | Aislación |  | kV | 0,6/1
4.4 | Relé multifunción de sub, sobretensión y falla a tierra 27/59/64 |  |  | Si
4.5 | Voltímetro Analógico C.A. rango 0-500V |  |  | Si
4.6 | Amperímetro Analógico C.A. rango 0-100A |  |  | Si
4.7 | Luces piloto para indicacón de presencia de fases |  |  | Si
4.7.1 | Cantidad |  |  | 2
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y APROBACIONES DE LOS GABINETES |  | - | Sí
5.5 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Los armarios especificados y caracteristicas de sus componentes se encuentran indicados en los planos de disposición, memorias de cálculo y diagramas unilineales siguientes: - ENG-OA-RON-SE-EL-ED-003 Disposición de Equipos en Sala - ENG-OA-RON-SE-EL-MC-001 Memoria de Cálculo SSAA de CA y CC - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-004 Diagrama Unilineal de SSAA de CC - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003 Diagrama Unilineal de SSAA de CA
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## HCTG TDAyF
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012(0) HCTG TABLEROS SSAA
TABLEROS DE SSAA - ALUMBRADO Y FUERZA ESENCIAL Y NO ESENCIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO
1 | ANTECEDENTES GENERALES
1.1 | Proveedor |  | - | Por Fabricante
1.2 | Representante |  | - | Por Fabricante
1.3 | Marca |  | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo |  | - | Por Fabricante
1.5 | Norma de fabricación |  | - | IEC 61439 IEC 60297
1.6 | Norma de calidad |  | - | ISO 9001
1.7 | Cantidad de Equipos a Suministrar (Ver nota 2) |  | c/u | 2
2 | CARACTERÍSTICA GENERALES
2.1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta tensión | Frecuencia | Hz | 50
|  | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | kV | 220
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (Pliegos RIC y RPTD) | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (IEC 60038) | Vcc | 110
2.2 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
2.2.1 | Temperatura ambiente máxima (Ver nota 1) |  | °C | 29
2.2.2 | Temperatura ambiente mínima (Ver nota 1) |  | °C | -5
2.2.3 | Temperatura ambiente media diaria |  | °C | 17,5
2.2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar (Ver nota 1) |  | msnm | 900
2.2.5 | Humedad relativa media |  | % | 1 a 95%
2.2.6 | Velocidad máxima del viento |  | km/h | 100
2.2.7 | Nivel de contaminación mínimo según IEC 60815-1 (Ver nota 1) |  | mm/kV | 53,7 (e-very heavy)
2.2.8 | Condiciones sísmicas (Ver nota 3) |  |  | NTSyCS de enero de 2025 y Anexo Técnico "Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión"
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TABLEROS
3.1 | Dimensiones | 0
3.1.1 | Alto | 0 | mm | 600
3.1.2 | Ancho | 0 | mm | 500
3.1.3 | Profundidad | 0 | mm | 300
3.2 | Color con acabado liso en el interior y granulado en el exterior | 0 |  | RAL 7035
3.3 | Materiales de construcción | 0 |  | Chapas de Acero
3.4 | Grado de protección mínimo de acuerdo con IEC 60529 |  |  | ≥ IP55
3.5 | Puerta frontal metálica |  |  | Si
3.6 | Puerta interior metálica |  |  | Si
3.7 | Rotación mínima de las puertas desde la posición cerrada |  | ° | 120
3.8 | Espesor de puerta frontal |  | mm | ≥ 2
3.9 | Espesor placa de montaje |  | mm | ≥ 3
3.10 | Espesor de caja, placas dorsales y entrada de cables |  | mm | ≥ 1,5
3.11 | Barra de cobre continua para tierra con borne para conectar un cable de puesta a tierra de 70 mm² (2/0 AWG), con previsión para la conexión de tierras |  |  | Si
4 | COMPONENTES POR CADA TABLERO
4.1 | Tablero de Distribución y de Alumbrado y Fuerza Esencial
4.1.1 | Interruptores automáticos |  |  | Si
4.1.1.1.1 | Tipo |  |  | termomagnético
4.1.1.1.2 | Cantidad |  |  | 6
4.1.1.3 | Curva |  |  | C
4.1.1.4 | Número de polos |  |  | 1 y 3
4.1.1.5 | Tensión nominal |  | Vca | 380/220
4.1.1.6 | Corriente nominal | 2 A | Un | 1
|  | 10 A | Un | 4
|  | 16 A | Un | 1
4.1.1.7 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 10
4.1.2 | Luces piloto para indicacón de presencia de fases |  |  | Si
4.1.2.1 | Cantidad |  |  | 3
4.2 | Tablero de Distribución y de Alumbrado y Fuerza No Esencial
4.2.1 | Interruptores automáticos |  |  | Si
4.2.1.1 | Tipo |  |  | termomagnético
4.2.1.2 | Cantidad |  |  | 5
4.2.1.3 | Curva |  |  | C
4.2.1.4 | Número de polos |  |  | 1 y 3
4.2.1.5 | Tensión nominal |  | Vca | 380/220
4.2.1.6 | Corriente nominal | 2 A | Un | 1
|  | 10 A | Un | 3
|  | 20 A | Un | 1
4.2.1.7 | Capacidad de cortocircuito |  | kA | 10
4.2.2 | Luces piloto para indicacón de presencia de fases |  |  | Si
4.2.2.1 | Cantidad |  |  | 3
5 | INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS (ANEXAR LISTADO Y VALORIZACIÓN CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.2 | INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (ANEXAR DOCUMENTOS CON LA OFERTA) |  | - | Sí
5.3 | CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN (MANUAL DE INSTRUCCIONES) |  | - | Sí
5.4 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y APROBACIONES DE LOS GABINETES |  | - | Sí
5.5 | PERIODO DE GARANTIAS |  | meses | 24-18
NOTAS:
1) Estos valores deberán ser validados con el documento en la etapa de ingeniería de detalle.
2) Los armarios especificados y caracteristicas de sus componentes se encuentran indicados en los planos de disposición, memorias de cálculo y diagramas unilineales siguientes: - ENG-OA-RON-SE-EL-ED-003 Disposición de Equipos en Sala - ENG-OA-RON-SE-EL-MC-001 Memoria de Cálculo SSAA de CA y CC - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-004 Diagrama Unilineal de SSAA de CC - ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003 Diagrama Unilineal de SSAA de CA
3) Las pruebas y memorias de cálculo sísmico deberán ser ejecutadas acorde con el Anexo Técnico – Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, de enero de 2025.
4) La aceptación de este equipamiento bajo las condiciones acá estipuladas, no exime de sus responsabilidades al proveedor por fallas o mal funcionamiento del equipamiento debido a esta excepción.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA:

## Discrepancias
COMPROMISO DE DISCREPANCIAS
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO ENG-OA-RON-SE-EL-HD-012(0) HCTG TABLEROS SSAA
El Proponente declara que entre su Oferta y las Especificaciones Técnicas de ENGIE, para el suministro de los tableros que forman parte de esta licitación, existen únicamente las discrepancias que se indican a continuación. Si se detectan otras discrepancias con las especificaciones de ENGIE, que no hayan sido expresamente declaradas en este Formulario, el Proponente se compromete a modificar el equipo para cumplir con dichas Especificaciones, sin variaciones en el valor de su Oferta. Asimismo, si no se indica el sobreprecio para alguna discrepancia declarada, se entenderá que el Proponente acepta levantar dicha discrepancia sin variaciónes en el valor de la Oferta.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ENGIE |  |  | OFERTA PROPOSICION DEL FABRICANTE | SOBREPRECIO POR LEVANTAR DISCREPANCIA EN (US$) (1)
PAGINA | CLAUSULA | DESCRIPCION
NOTA (1): | Levantar la discrepancia significa efectuar el suministro de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ENGIE.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE/RUT