|  | Cliente | ENGIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO |  |  |
|  | Nº Documento | ENG-OA-RON-SE-IG-ET-006 |  |  |
|  | Nº Documento Cliente | ENG-OA-RON-SE-IG-ET-006 |  |  |
|  | Fase | Ingeniería conceptual |  |  |
|  | Título | Especificación Técnica de Estudios |  |  |
|  | Fecha | Revisión |  | Número de Hojas |
|  | 10/01/2025 | B |  | 6 |
|  | 24/01/2025 | 0 |  |  |
|  | IEB | Nombre | Firma | Fecha |
|  | Preparó | D.F.R. |  | 10/01/2025 |
|  | Revisó | E.J.C. |  | 10/01/2025 |
|  | Aprobó | J.I.D. |  | 10/01/2025 |
|  | Cliente |  |  |  |
|  | Revisó |  |  |  |
|  | Aprobó |  |  |  |

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	Alcance	3

3.	UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN	3

4.	descripción general del proyecto	4

5.	CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SERVICIO	5

6.	ESTUDIOS	6

# INTRODUCCIÓN

El proyecto “Nuevo Reactor de Línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte-Roncacho, en S/E Roncacho” consiste en la ingeniería de licitación para la instalación del reactor de línea en la S/E Roncacho para la línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte – Roncacho, con la finalidad de permitir la energización y conexión de dicha línea al sistema.

Actualmente la subestación Roncacho cuenta con un patio de 220 kV en configuración interruptor y medio con equipos AIS y se conecta al Sistema Eléctrico Nacional mediante las líneas 1x220 kV Nueva Pozo Almonte – Roncacho y 1x220 kV Parinacota – Roncacho.

# Alcance

Esta especificación comprende las indicaciones necesarias para la obra de ampliación de la S/E Roncacho 220 kV para Nuevo Reactor De Línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte-Roncacho.

# UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN

La obra se ampliación a realizar en la S/E Roncacho 220 kV se encuentra ubicada en la región de Arica y Parinacota, comuna de Camarones, provincia de Arica.

Figura 1. Ubicación obra de ampliación S/E Roncacho 220 kV

Figura 2. Ubicación S/E Roncacho 220 kV

# descripción general del proyecto

La obra de ampliación de la S/E Roncacho 220 kV contempla:

- La construcción y adecuación de un (1) paño de 220 kV para la instalación del reactor de línea que se instalará en la línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte – Roncacho en la S/E Roncacho.

El proyecto comprende el diseño, suministro, construcción, pruebas y puesta en servicio de los equipos relacionados a la instalación del nuevo reactor de línea en la S/E Roncacho 
220 kV, a continuación, se muestra un resumen de las actividades que deben ser incluidas:

- Construcción de fundaciones para equipos primarios.

- Armado e instalación de estructuras para equipos.

- Construcción de fundación para reactor trifásico 220 kV y de neutro 123 kV.

- Instalación, pruebas y puesta en servicio de los equipos primarios en patio.

- Instalación de la malla de puesta a tierra Subterránea y Aérea.

- Instalación de una nueva sala de SSAA y SSGG tipo prefabricada, y los respectivos armarios requeridos por el proyecto.

- Ingeniería, suministro e instalación de Transformadores de tensión cargables y grupo electrógeno.

- Construcción de Caminos.

- Instalación de cercos tipo ACMAFOR en el patio de alta tensión y cerco exterior muro BULLDOG.

- Adecuación de terreno y demoliciones de fundaciones existentes.

- Construcción de drenajes y contrafoso.

- Instalación de iluminación exterior, CCTV, etc.

El contratista será responsable indelegable de la correcta ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción y montaje de las obras a realizar, incluidas las pruebas parciales, puesta en servicio y entrega final operando a satisfacción del Propietario.

Los trabajos serán ejecutados conforme a la lista de planos y documentos del proyecto. Además, deberá considerarse lo indicado en la normativa internacional y nacional.

# CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SERVICIO

Todas las obras deberán ser construidas y montadas para un servicio pesado, operando adecuadamente en forma continua, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, bajo las condiciones ambientales indicadas en la siguiente tabla:

Tabla 1. Condiciones ambientales subestación Roncacho 220 kV para obra de ampliación

| Características | S/E RONCACHO |
| --- | --- |
| Altura máxima de la instalación sobre el nivel del mar | 900 m.s.n.m |
| Temperatura máxima del aire ambiente | 29 °C |
| Temperatura media máxima del aire ambiente | 17,5 °C |
| Temperatura mínima del aire ambiente | -5 °C |
| Velocidad del viento máxima | 100 km/h |
| Nivel de contaminación según IEC 60815 | e,53,7 mm/kV |
| Condiciones sísmicas | (IEEE 693) |

Tabla 2. Parámetros eléctricos considerados en el proyecto

| Parámetro | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tensión nominal | kV | 220 |
| Tensión máxima | kV | 245 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Sobretensión de impulso (*) | kVcr | 1050 |
| Temperatura máxima del conductor | °C | 75 |
| Nivel de corto circuito | kA | 50 |

*Valor a ser verificado con el estudio de coordinación de aislamiento.

# ESTUDIOS

Se deberán seguir lo lineamientos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) para el desarrollo de los Estudios. Adicionalmente, los requerimientos que solicite El Propietario para la realización de los estudios.

*** FIN DEL DOCUMENTO ***